СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГП ГОРОДА ТУЙМАЗЫ

НА ПЕРИОД С 2021 ГОДА ПО 2030 ГОД

Туймазы, 2021

Оглавление

1.   ПОКАЗАТЕЛИ   ПЕРСПЕКТИВНОГО   СПРОСА   НА   ТЕПЛОВУЮ   ЭНЕРГИЮ

(МОЩНОСТЬ)    И    ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ    В    УСТАНОВЛЕННЫХ    ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА	4

1.1. Краткая социально-экономическая, географическая и климатическая

характеристика города Туймазы	4

1.2. Функциональная структура организации теплоснабжения	5

1.3. Прогноз перспективной застройки	8

2.   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ   БАЛАНСЫ   ТЕПЛОВОЙ   МОЩНОСТИ   ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	31

2.1. Общие положения	31

2.2. Радиус эффективного теплоснабжения	31

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

и источников тепловой энергии г. Туймазы	32

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне

действия источников тепловой энергии г. Туймазы	34

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	45

3.1. Общие положения	45

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах

работы систем теплоснабжения	45

3.3. Перспективные балансы теплоносителя	52

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	60

4.1. Общие положения	60

4.2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому

перевооружению источников тепловой энергии в существующих и расширяемых

зонах действия	61

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ	62

5.1. Общие положения	62

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых

районах……………………………………………………………………………………62

5.3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий	66

5.4. Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения…………………………………………………………………………..69

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	74

6.1. Общие положения	74

6.2. Потребление топлива источниками тепловой энергии	75

7. РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ…85

7.1. Общие сведения	85

7.2. Сценарий развития	86

8. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	87

10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	91

3

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

1.1. Краткая социально-экономическая, географическая и климатическая характеристика города Туймазы

Город Туймазы — город в России, в центре Бугульминско-Белебеевской возвышенности на берегу реки Усень, является административным центром Туймазинского района.

Город расположен в Предуралье, на р. Усень (бассейн Камы), в 170 км к западу от

Уфы.

В 1910 г. по территории современного города прошла железная дорога Симбирск - Уфа. С 1912 г. пристанционный посѐлок называется Туймазы, название по селу Старые Туймазы. Название объясняют как "ненасытное" и связывают с с распространением в его окрестностях карстовых воронок и провалов, поглощающих наземные воды.

Быстрое развитие связано с открытием и освоением в районе Туймазы Туймазинского месторождения нефти. В 1944 г. открыта девонская нефть у деревни Нарышкино, в 1948 г. в Туймазах была организована геофизическая экспедиция. В 1949 г. открыто Серафимовское нефтяное месторождение. В 1953 г. вступил в строй газопровод Туймазы - Уфа.

С 4.01.1937 г. рабочий посѐлок Туймазы. Город с 5.02.1960 г.

По данным переписи  населения  за 2021 год численность города составляет  66,9

| тысяч человек. |  |
| --- | --- |
| Климатологические характеристики | города Туймазы согласно СНиП 23-01-99 |
| «Строительная климатология»: |  |
| - продолжительность отопительного периода составляет 210 суток (при средней |  |
| суточной температуре наружного воздуха | 8 С); |

- температура наружного воздуха при проектировании систем отопления и вентиляции минус 34 0С (обеспеченностью 0,92);

- средняя температура наружного воздуха в отопительный период составляет минус

6,4 0С;

- средняя скорость ветра за отопительный период  - 3,4 м/с.

Среднемесячные климатические данные приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Климатологические характеристики

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, 0С | -15,5 | -14,4 | -7,5 | 4,6 | 13,6 | 17,8 | 19,6 | 17,9 | 11,7 | 3,2 | -5,1 | -11,8 | 2,8 |

4

1.2. Функциональная структура организации теплоснабжения

Теплоснабжение потребителей г. Туймазы осуществляется, в основном, централизованными источниками тепловой энергии. Часть районов и частный сектор отапливаются от индивидуальных источников теплоснабжения.

Теплоснабжение города осуществляется ООО «Туймазинские тепловые сети» от нескольких тепловых источников. Предприятие осуществляет регулируемый вид деятельности, а именно – производство и передачу тепловой энергии. Тепловая энергия производится 16 котельными с установленной мощностью 186,22 Гкал/час. Суммарная подключенная нагрузка 117,48 Гкал/час, что составляет 61,35% от установленной. Протяженность тепловых сетей 155,421 км.

К источникам централизованного теплоснабжения относятся следующие котельные:

Котельная №1 с температурным графиком 85/60; Котельная №2 с температурным графиком 85/60; Котельная №3 с температурным графиком 85/60; Котельная №4 с температурным графиком 85/60; Котельная №6 с температурным графиком 85/60; Котельная №7 с температурным графиком 85/60; Котельная №8 с температурным графиком 85/60; Котельная №11 с температурным графиком 85/60; Котельная №12 с температурным графиком 85/60; Котельная №13 с температурным графиком 85/60; Котельная №14 с температурным графиком 85/60; Котельная №19 с температурным графиком 85/60; Котельная №20 с температурным графиком 85/60; Котельная №21 с температурным графиком 85/60; Котельная №22 с температурным графиком 85/60; Котельная №23 с температурным графиком 85/60.

Котельная № 14 взята в аренду у ОАО «Башкирнефтепродукт». Котельная №19 была законсервирована в 2012 году.

Технологические, оперативные и диспетчерские связи осуществляются согласно приведенному документу в приложении к Книге 2.

Функциональная структура системы теплоснабжения представлена на рисунке 1.1.

5

Рисунок 1.1- Функциональная структура системы теплоснабжения

Присоединение потребителей к системе централизованного теплоснабжения зависимое (при температурном графике 85/60 0С).

Краткие характеристики источников теплоснабжения представлены в таблице 1.2. Таблица 1.2

Характеристики источников теплоснабжения

| Наименование | Установленная | Располагаемая | Мощность | Температурный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тепловая | котельной |  |  |
| источника | мощность, Гкал/ч |  |  | график |  |
|  |  | мощность, Гкал/ч | нетто, Гкал/ч |  |  |
| Котельная №1 | 18,92 | 17,03 | 16,98 | 85/60 |  |
| Котельная №2 | 9,1 | 6,9 | 6,85 | 85/60 |  |
| Котельная №3 | 13,36 | 7,58 | 7,52 | 85/60 |  |
| Котельная №4 | 14,1 | 12,68 | 12,62 | 85/60 |  |
| Котельная №6 | 13 | 12,58 | 12,55 | 85/60 |  |
| Котельная №7 | 38,7 | 33,91 | 33,76 | 85/60 |  |
| Котельная №8 | 2,67 | 2,26 | 2,19 | 85/60 |  |
| Котельная №11 | 9,49 | 7,21 | 7,15 | 85/60 |  |
| Котельная №12 | 10 | 6,09 | 6 | 85/60 |  |
| Котельная №13 | 7,74 | 6,53 | 6,46 | 85/60 |  |
| Котельная №14 | 1,38 | 4,082 | 4,082 | 85/60 |  |
| Котельная №19 | 7,76 | 6,47 | 6,43 | 85/60 |  |
| Котельная №20 | 9 | 8,4 | 8,37 | 85/60 |  |
| Котельная №21 | 13 | 12,24 | 12,21 | 85/60 |  |
| Котельная №22 | 9 | 8,55 | 8,52 | 85/60 |  |
| Котельная №23 | 9 | 8,44 | 8,41 | 85/60 |  |
| Всего | 186,22 | 160,952 | 160,102 |  |  |

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения г. Туймазы приведен в Книге 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Туймазы до 2027 г. и в соответствующих приложениях к Книге 2.

Зоны действия источников тепловой энергии города представлены на рисунке 1.2.

6

Рисунок 1.2 – Зоны действия источников тепловой энергии

7

1.3. Прогноз перспективной застройки

Ориентировочные объемы нового строительства определены исходя из проектной численности населения и нормы жилищной обеспеченности населения.

На I очередь строительства проектная численность населения составила 66,0 - 67,5 тыс. чел.

Норма жилищной обеспеченности на I очередь принята 21,0-25,0 м2/чел. Показатели по потребности в территории к 2021 г. представлены в таблице 1.3.

8

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1.3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетные перспективные показатели для жилой застройки г. Туймазы до 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Жилой фонд, т. м2 |  |  |  |  |  |
| Жилой | Тип застройки | Сущ. на | Сущ. сохр. на |  | Новое стр- |  | Всего на 1 | Сохр. на |  |
| район |  | момент |  |  |  |  |  | конец |  |
|  |  |  | 1 оч. |  | во |  | оч. |  |  |
|  |  | проект. |  |  |  |  |  | 1 оч. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  |
| » | Усадебная блокированная | 18,37 | 18,37 |  | 50,9 |  | 69,27 | 69,27 |  |
|  | Секционная малоэтажная с приусадебными участками 0,02- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Райманово |  | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | 0,06 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Секционная многоэтажная | - | - |  | - |  | - | - |  |
| « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 18,37 | 18,37 |  | 50,9 |  | 69,27 | 69,27 |  |
|  | Усадебная блокированная | - | - |  | - |  | - | - |  |
| » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная с приусадебными участками 0,02- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагорный |  | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | 0,06 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Секционная многоэтажная | - | - |  | - |  | - | - |  |
| « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усадебная блокированная | 12,1/ | 121,/ |  | 84,6 |  | 106,06 | 106,06 |  |
| » |  | 9,36 | 9,36 |  |  |  |  |  |  |
| «Агиртамак |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная с приусадебными участками 0,02- | - | - |  | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 |  |
|  | 0,06 га |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Секционная многоэтажная | - | - |  | - |  | - | - |  |
|  | Итого | 12,1/ | 12,1/ |  | 95,1 |  | 116,56 | 116,56 |  |

9

9,36	9,36

| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебная блокированная |  |  |  |  | 125,55 | 125,55 | 1,5 | 127,05 | 127,05 |  |
| » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная | малоэтажная | с | приусадебными | участками |  |  |  |  |  |  |
| Северный |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная |  |  |  |  | 50,08 | 49,37 | 27,25 | 76,62 | 76,62 |  |
|  | Секционная многоэтажная |  |  |  |  | 6,21 | 6,21 | - | 6,21 | 6,21 |  |
| « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 181,84 | 181,13 | 28,75 | 209,88 | 209,88 |  |
|  | Усадебная блокированная |  |  |  |  | 90,3 | 90,3 | 1,5 | 91,8 | 91,8 |  |
| » | Секционная | малоэтажная | с | приусадебными | участками | - | - | - | - | - |  |
| «Усень | 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Секционная многоэтажная |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 90,3 | 90,3 | 1,5 | 91,8 | 91,8 |  |
|  | Усадебная блокированная |  |  |  |  | 50,9 | 50,2 | - | 50,2 | 50,2 |  |
| » | Секционная | малоэтажная | с | приусадебными | участками | - | - | - | - | - |  |
| «Центр | 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная |  |  |  |  | 164,21 | 159,98 | 6 | 165,98 | 159,41 |  |
|  | Секционная многоэтажная |  |  |  |  | 698,67 | 698,67 | 3,75 | 702,42 | 702,42 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 913,78 | 908,85 | 9,75 | 918,6 | 912,03 |  |
|  | Усадебная блокированная |  |  |  |  | 72,5 | 72,5 | 15 | 87,5 | 87,5 |  |
| ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная | малоэтажная | с | приусадебными | участками |  |  |  |  |  |  |
| «Южный»Тубанкуль |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | 0,02-0,04 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Секционная многоэтажная |  |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 72,5 | 72,5 | 15 | 87,5 | 87,5 |  |

10

Окончание таблицы 1.3

| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебная блокированная |  |  |  | 35,6 | 35,6 | 39,75 | 75,35 | 75,35 |  |
| » | Секционная малоэтажная | с | приусадебными | участками | - | - | - | - | - |  |
| «Чулпан | 0,02-0,04 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Секционная многоэтажная |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  |  |  | 35,6 | 35,6 | 39,75 | 75,35 | 75,35 |  |
|  | Усадебная блокированная |  |  |  | 2 | 2 | - | 2 | 2 |  |
| Промзоны | Секционная малоэтажная | с | приусадебными | участками | - | - | - | - | - |  |
|  | 0,02-0,04 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная |  |  |  | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 |  |
|  | Секционная многоэтажная |  |  |  | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого |  |  |  | 3,2 | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 |  |
|  | Усадебная блокированная |  |  |  | 416,68 | 415,18 | 193,25 | 609,23 | 609,23 |  |
|  | Секционная малоэтажная | с | приусадебными | участками | - | - | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| Всего | 0,02-0,04 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная малоэтажная |  |  |  | 215,49 | 210,55 | 33,25 | 243,8 | 237,23 |  |
|  | Секционная многоэтажная |  |  |  | 704,88 | 704,88 | 3,75 | 708,63 | 708,63 |  |
|  | Итого |  |  |  | 1337,05 | 1331,41 | 240,75 | 1572,16 | 1565,59 |  |

В таблице 1.4 представлено перспективное строительство зданий культурно-бытового назначения.

11

Таблица 1.4

Перспектива зданий культурно-бытового обслуживания

| Номер | Наименование, состав | Параметры объекта |  | Параметры участка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подцентра |  | Ед. изм. | Емкость | Ед. изм. | Площадь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | жилой район "Райманово" |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | мест | 90 | га | 0,5 |  |
|  | Детский сад | мест | 90 | га | 0,5 |  |
|  | Школа | уч. | 210 | га | 1,3 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 100 | га | 0,2 |  |
|  | - внешкольные помещения | пос. | 20 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 60 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 90 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола | 80 |  |  |  |
| Мкр. №7 | - открытые физкультурные площадки |  |  | га | 0,8 |  |
|  | Торгово-бытовой блок | м2 торг. | 110 |  | 0,2 |  |
|  |  | пл. |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса |  |  |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест | 10 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест | 2 |  |  |  |
|  | - аптечный пункт | об. | 1 |  |  |  |
|  | - отделение связи | об. | 1 |  |  |  |
|  | - сберкасса | об. | 1 |  |  |  |
|  | Детский сад | мест | 75 | га | 0,4 |  |
|  | Школа | уч. | 170 | га | 1,5 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 100 | Га | 0,2 |  |
|  | - помещения для внешкольных занятий | пос. | 20 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 50 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 65 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола | 75 |  |  |  |
|  | - открытые физкультурные площадки |  |  | га | 0,9 |  |
|  | Торгово-бытовой блок |  |  | га | 0,2 |  |
| Мкр. №6 | - магазин товаров повседневного спроса | м2 торг. | 100 |  |  |  |
|  |  | пл. |  |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест | 10 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест | 2 |  |  |  |
|  | - прачечная самообслуживания | кг | 20 |  |  |  |
|  |  | белья/см |  |  |  |  |
|  |  | кг |  |  |  |  |
|  | - химчистка самообслуживания | вещ/сме | 5 |  |  |  |
|  |  | ну |  |  |  |  |
|  | - аптечный пункт | об. | 1 |  |  |  |
|  | - отделение связи | об. | 1 |  |  |  |
|  | - сберкасса | об. | 1 |  |  |  |
| Мкр. №4 | Придорожный сервисный блок, АЗС, СТО | колонок/ | 2,02 | га | 0,92 |  |
|  |  | постов |  |  |  |  |
|  | Детский сад | мест | 60 | га | 0,3 |  |
| Мкр. №2 | поликлиника | пос./см | 70 | га | 0,1 |  |
|  | Отделение связи | об. | 1 | га | 0,2 |  |

12

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилой район «Агиртамак» |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | мест |  | 90 | га | 0,4 |  |
|  | Рынок | м2 т. пл. |  | 100 |  | 0,3 |  |
|  | Торгово-бытовой блок |  |  |  | га | 0,1 |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. |  | 50 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест |  | 3 |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса | об. |  | 1 |  |  |  |
| Мкр. №3 | - аптека | об. |  | 1 |  |  |  |
|  | Торгово-бытовой блок |  |  |  | га | 0,5 |  |
|  | - кафе | мест |  | 10 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест |  | 1 |  |  |  |
|  | - аптека | об. |  | 1 |  |  |  |
|  | - почта, сберкасса | об. |  | 1 |  |  |  |
|  | - АТС |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | мест |  | 90 | га | 0,4 |  |
|  | Общеобразовательная школа | уч. |  | 170 | га | 0,9 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. |  | 100 | га | 0,2 |  |
|  | - внешкольные помещения | пос. |  | 20 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола |  | 55 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. |  | 70 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола |  | 70 |  |  |  |
|  | - сауна | п. мест |  | 5 |  |  |  |
|  | - открытые площадки |  |  |  | га | 0,8 |  |
| Мкр. №5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Торгово-бытовой блок |  |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. |  | 50 |  |  |  |
|  | - малый рынок | м2 т. пл. |  | 50 |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест |  | 10 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест |  | 2 |  |  |  |
|  | - прачечная - самообслуживания | кг. |  | 10 | га | 0,5 |  |
|  |  | белья/см |  |  |  |  |  |
|  | - химчистка - самообслуживания | кг. |  | 4 |  |  |  |
|  |  | вещей/см |  |  |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса | об. |  | 1 |  |  |  |
|  | - аптека | об. |  | 1 |  |  |  |
|  | - АТС |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад с начальной школой | мест |  | 50 | га | 0,2 |  |
|  |  | уч. |  | 170 | га | 0,4 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. |  | 50 | га | 0,2 |  |
|  | - внешкольные помещения | пос. |  | 10 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола |  | 30 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. |  | 40 |  |  |  |
| Мкр. №7 | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола |  | 40 |  |  |  |
|  | - открытые физкультурные площадки | га |  | 0,4 |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. |  | 50 |  |  |  |
|  | - аптека | об. |  | 1 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест |  | 2 |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса | об. |  | 1 |  |  |  |
|  | - АТС |  |  |  |  |  |  |
|  | - площадки физкультурные |  |  |  | га | 0,8 |  |
| Мкр. №9 | Детский сад | мест |  | 90 | га | 0,4 |  |

13

Продолжение таблицы 1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детский сад | мест | 90 | га | 0,5 |
|  | Общеобразовательная школа | уч. | 500 | га | 3 |
|  | Развлекательный комплекс: | пос. | 1000 | га | 0,2 |
|  | - дом детского творчества | пос. | 50 |  |  |
|  | - кинотеатр | мест | 150 |  |  |
|  | - клуб | пос. | 170 |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 115 |  |  |
|  | - библиотека | т.т/ч.м | 19/9 |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола | 200 |  |  |
|  | - кафе | мест | 20 | га | 2,3 |
|  | - дансинг клуб | пар | 20 | га | 2 |

- сквер

- открытые физкультурные площадки

|  | Рынок |  |  |  |  | м2 т. пл. | 100 | га | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мкр. №10 | Торгово-бытовой блок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - универсам |  |  |  |  | м2 т. пл. | 200 |  |  |  |
|  | - кафетерий |  |  |  |  | п. мест | 20 |  |  |  |
|  | - магазин кулинарии |  |  |  |  | м2 т. пл. | 50 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт |  |  |  |  | п. мест | 4 |  |  |  |
|  | - прачечная |  |  |  |  | кг. | 20 | га | 0,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | бел/см |  |  |  |  |
|  | - химчистка |  |  |  |  | кг. | 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | вещ/см |  |  |  |  |
|  | - отделение связи |  |  |  |  | об. | 1 |  |  |  |
|  | - сберегательная касса |  |  |  |  | об. | 1 |  |  |  |
|  | - аптека |  |  |  |  | об. | 2 |  |  |  |
|  | - ЖЭУ |  |  |  |  | об. | 3 |  |  |  |
|  | Поликлиника |  |  |  |  | пос/см | 120 | га | 0,5 |  |
|  | Раздаточный пункт молочной кухни |  |  |  |  | м2 общ. | 100 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | пл. |  |  |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса |  |  |  |  | м2 т. пл. | 50 | га | 0,1 |  |
|  | Спортивно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бассейн |  |  |  |  | м2 зер. в | 250 |  |  |  |
|  | - спортзал |  |  |  |  | м2 пола | 400 |  |  |  |
|  | - сауна |  |  |  |  | п. мест | 100 | га | 0,8 |  |
|  | - | комплексный |  | пункт | бытового |  |  |  |  |  |
| Мкр. №11 | обслуживания |  |  | (парикмахерская, |  | р. мест | 5 |  |  |  |
|  | косметический салон, солярий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - теннисный корт |  |  |  |  | м2 пола | 800 |  |  |  |
|  | Стадион |  |  |  |  | мест | 5000 | га | 2,5 |  |
|  | Открытые |  | физкультурные |  | площадки, | га | 1,5 | га | 1,5 |  |
|  | теннисные корты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Парк |  |  |  |  | га | 148,5 |  |  |  |
| Мкр. №8 | Магазин |  |  |  |  | м2 т. пл. | 100 | га | 0,1 |  |

14

Продолжение таблицы 1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилой район «Северный» |  |  |  |  |  |
|  | Отделение связи, сберкасса | об. | 1 | га | 0,07 |  |
| Мкр. 1 | Магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. | 50 | га | 0,1 |  |
|  | Аптечный пункт | об. | 1 | - |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. | 100 | - | встр. |  |
| Мкр. 2 | Аптечный пункт | об. | 1 | - | встр. |  |
|  | Отделение связи, сберкасса | об. | 1 | - | встр. |  |
|  | Детский сад (санаторного типа) | мест | 140 | га | 1,4 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 300 | га | 0,2 |  |
|  | - внешкольные учреждения | пос. | 60 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 200 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 250 |  |  |  |
| Мкр. 3 | - помещения для занятия физкультурой и | м2 пола | 300 |  |  |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест | 20 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест | 2 |  |  |  |
|  |  | кг. |  |  |  |  |
|  | - прачечная, химчистка самообслуживания | белья/кг. | 40/16 |  |  |  |
|  |  | вещей |  |  |  |  |
|  | Детский сад | мест | 180 | га | 0,5 |  |
|  | Общеобразовательная школа | уч. | 850 | га | 2,8 |  |
|  | Внешкольное учреждение | пос. | 100 | га | 0,4 |  |
|  | Административные помещения. Офисы | р. мест | 100 | га | 0,4 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 500 | га | 0,2 |  |
|  | - клуб | п. мест | 400 |  |  |  |
|  | - видеозал | п. мест | 200 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 270 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой и | м2 пола | 320 |  |  |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |
|  | - зал игровых автоматов | м2 об. | 50 |  |  |  |
|  |  | пл. |  |  |  |  |
| Мкр. 5 | - ресторан | п. мест | 80 |  |  |  |
|  | - открытые физкультурные площадки |  |  | га | 1 |  |
|  | Торгово-бытовой блок |  |  | га | 0,2 |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. | 200 |  |  |  |
|  | - магазин кулинарии | м2 т. пл. | 50 |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест | 20 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | - прачечная, химчистка самообслуживания | кг. бел/ | 45/16 |  |  |  |
|  | - сауна | кг. вещ |  |  |  |  |
|  | - аптека | мест | 10 |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса | об. | 1 |  |  |  |
|  | - АТС | об. | 1 |  |  |  |
|  | Торгово-бытовой блок |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. | 200 |  |  |  |
| Мкр. 6 | - комплексный приемный пункт | р. мест | 1 | га | 0,1 |  |
|  | - аптека | об. | 1 |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса |  |  |  |  |  |

15

- АТС

Продолжение таблицы 1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилой район «Усень» |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | мест | 150 | га | 0,47 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 200 |  |  |  |
|  | - внешкольные учреждения | пос. | 35 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 90 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 150 |  |  |  |
|  | - бассейн | м2 з. вод. | 125 | га | 0,1 |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой и | м2 пола | 120 |  |  |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |
| Мкр. 1 | - сауна | мест | 5 |  |  |  |
|  | - кафе | мест | 20 |  |  |  |
|  | - семейный врач | пос./см | 80 |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 тр. | 70 |  |  |  |
|  |  | Пл. |  |  |  |  |
|  | - аптека | об. | 1 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт |  | 2 |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса | об. | 1 |  |  |  |
|  | - АТС |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад (расширение) | мест | 70 | га | 0,5 |  |
|  |  |  | 80 |  |  |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 100 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 70 |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 50 | га | 0,4 |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой и | м2 пола | 70 |  |  |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |
| Мкр. 2 | - кафе | п. мест | 20.янв |  |  |  |
|  | Блок торгово-бытового обслуживания | м2 пола | 100 | га | 0,1 |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | р. мест | 2 |  |  |  |
|  |  | кг. |  |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт | белья/кг. | 15.апр |  |  |  |
|  |  | вещей |  |  |  |  |
|  | - прачечная, химчистка самообслуживания | об. |  |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса |  | 1 |  |  |  |
|  | - открытые спортивные площадки |  |  | га | 0,7 |  |
|  | Рынок оптовой торговли | м2 т. пл. | 2000 |  | 2 |  |
|  | Магазины | м2 т. пл | 200 |  | 0,1 |  |
|  | Блок торгово-бытового обслуживания |  |  | га | 0,1 |  |
|  | - комплексный приемный пункт | р. мест | 2 |  |  |  |
|  |  | кг. |  |  |  |  |
| Мкр. 3 | - прачечная, химчистка самообслуживания | белья/кг. | 20.авг |  |  |  |
|  |  | вещей |  |  |  |  |
|  | - аптека | об. |  |  |  |  |
|  | - отделение связи, сберкасса | об. |  |  |  |  |
|  | - АТС |  | 1 |  |  |  |
|  | - сквер, физкультурные площадки |  | 1 | га | 0,5 |  |

16

Продолжение таблицы 1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жилой район «Чулпан» |  |  |  |  |  |
| Мкр. 1 | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл | 50 | га | 0,1 |  |
|  | - открытые физкультурные площадки |  |  | га | 0,4 |  |
|  | Детский сад | мест | 100 | - | - |  |
|  | Неполная средняя школа | уч. | 250 | га | 1,3 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 200 | га | 0,5 |  |
|  | - внешкольные учреждения | пос. | 25 |  |  |  |
|  | - помещения досуга | м2 пола | 60 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 100 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола | 90 |  |  |  |
|  | - открытые физкультурные площадки |  |  | га | 0,8 |  |
| Мкр. 2 | Блок торгово-бытового обслуживания |  |  | га | 0,1 |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. | 50 |  |  |  |
|  | - аптека | об. | 1 |  |  |  |
|  | - кафе | мест | 10 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт бытового | р. мест | 2 |  |  |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | - прачечная, химчистка самообслуживания | кг. бел./кг. | 10/4 |  |  |  |
|  |  | вещей |  |  |  |  |
|  | - отделения связи, сберкасса | об. | 1 |  |  |  |
|  | - АТС |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | мест | 50 | га | 1 |  |
| Мкр. 3 | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл | 60 | га | 0,1 |  |
|  | - открытые физкультурные площадки |  |  | га | 0,5 |  |
|  | Детский сад | мест | 100 | га | 0,4 |  |
|  | Неполная средняя школа | уч. | 350 | га | 1,8 |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 200 | га | 0,2 |  |
|  | - помещения досуга | м2 пола | 90 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 150 |  |  |  |
|  | - зал игровых автоматов | м2 об. пл. | 50 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола | 150 |  |  |  |
|  | - открытые физкультурные площадки |  |  | га | 1,2 |  |
| Мкр. 4 | Блок торгово-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. | 120 |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест | 10 |  |  |  |
|  | - аптека | об. | 1 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт бытового | р. мест | 2 | га | 0,1 |  |
|  | обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | - прачечная, химчистка самообслуживания | кг. бел./кг. | 20.апр |  |  |  |
|  |  | вещей |  |  |  |  |
|  | - отделения связи, сберкасса | об. |  |  |  |  |
|  | - АТС |  | 1 |  |  |  |
| Мкр. 5 | Поликлиника | пос./см | 150 | га | 0,2 |  |
| Мкр. 6 | Офисные помещения | - | - | га | 0,1 |  |
|  | ЖЭУ | - | - | га | 0,1 |  |

17

|  | Кинотеатр |  |  | п. мест | 200 | - | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ресторан |  |  | п. мест | 50 | - | 0,5 |  |
| Продолжение таблицы 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | жилой район «Южный» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад |  |  | мест | 160 | га | 0,6 |  |
|  | Общеобразовательная школа |  |  | уч. | 650 | га | 2,6 |  |
|  | Дом семейного досуга |  |  | пос. | 300 | га | 1,7 |  |
|  | - помещения досуга |  |  | м2 пола | 170 |  |  |  |
|  | - клуб |  |  | пос. | 270 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой и |  |  | м2 пола | 250 |  |  |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кафе |  |  | п. мест | 50 |  |  |  |
|  | - видео зал |  |  | мест | 100 |  |  |  |
|  | - библиотека |  |  | т. том | 25 |  |  |  |
|  | - семейный врач |  |  | пос. | 50 |  |  |  |
|  | - аптека |  |  | об. | 1 |  |  |  |
| Мкр. 2 | - сауна |  |  | мест | 10 |  |  |  |
| ПЦ 20 | - салон красоты, солярий |  |  | р. мест | 4 |  |  |  |
|  | - открытые физкультурные площадки |  |  |  |  | га | 1,5 |  |
|  | Блок торгово-бытового обслуживания |  |  | кг. бел./кг. | 30-15 |  | 10,2 |  |
|  |  |  |  | вещ. |  |  |  |  |
|  | - прачечная, химчистка самообслуживания |  |  | об. |  |  |  |  |
|  | - отделения связи, сберкасса |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - магазин универсальный |  |  | м2 т. пл. |  |  |  |  |
|  | - АТС |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | Детский сад |  |  | мест | 140 | га | 0,7 |  |
|  | Блок бытового обслуживания |  |  |  |  | га | 0,1 |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса |  |  | м2 т. пл. | 90 |  |  |  |
|  | - комплексный приемный пункт |  |  | р. мест | 1 |  |  |  |
|  | - сквер, физкультурные площадки |  |  |  |  | га | 1 |  |
|  | жилой район «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад |  |  | мест | 220 | га | 1 |  |
| Кв. 1 | Аптека |  |  | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Отделение связи |  |  | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Сберкасса |  |  | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Дом семейного досуга |  |  | пос. | 500 |  |  |  |
|  | - детское внешкольное учреждение |  |  | пос. | 100 |  |  |  |
|  | - помещения досуга |  |  | м2 пола |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |
|  | - клуб |  |  | пос. | 350 |  |  |  |
| Мкр. 8 | - помещения для занятия физкультурой | и |  | м2 пола | 450 | га | 0,5 |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - видео зал |  |  | мест | 300 |  |  |  |
|  | - ресторан |  |  | п. мест | 50 |  |  |  |
|  | - дансинг |  |  | пар. | 50 |  |  |  |
| Мкр. 8А | Ресторан |  |  | п. мест | 100 |  | встр. |  |
| Кв. 10 | Отделение связи |  |  | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Сберкасса |  |  | об. | 1 | га | встр. |  |
| Мкр. 11А | Ресторан |  |  | п. мест | 100 |  | встр. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |

| Кв. 12 | Детский сад | мест | 140 | га | 0,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кв. 14 | Детский сад | мест | 90 | га | 0,3 |

Окончание таблицы 1.4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прачечная, химчистка самообслуживания | кг бел. | 30 | га | встр. |  |
|  |  | кг. вещ. | 12 |  |  |  |
|  | Аптека | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Отделение связи, сберкасса | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Административные здания. офисы | р. мест |  | га | 0,5 |  |
| Мкр. | Дом семейного досуга | пос. | 500 |  |  |  |
|  | - внешкольные помещения | пос. | 100 |  |  |  |
| Молодежный |  |  |  |  |  |  |
|  | - досуговые помещения | м2 пола | 300 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой и | м2 пола | 270 | га | 0,5 |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |
|  | - клуб | пос. |  |  |  |  |
|  |  |  | 270 |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест | 30 |  |  |  |
|  | - видео зал | мест. | 200 |  |  |  |
| Мкр. 19 | Внешкольное учреждение | пос. | 150 |  | 0,4 |  |
|  | Прачечная, химчистка самообслуживания | кг бел. | 65/24 | га | 0,1 |  |
|  |  | кг. вещ. |  |  |  |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 500 |  |  |  |
|  | - внешкольные учреждения | пос. | 100 |  |  |  |
|  | - видео зал | п. мест | 100 |  |  |  |
|  | - помещения досуга | м2 пола | 250 | га | 0,2 |  |
| Мкр. 20 | - клуб | пос. | 380 |  |  |  |
|  | - кафе | п. мест. | 50 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола | 320 |  |  |  |
|  | Прачечная, химчистка самообслуживания | кг бел. | 40/16 | га | встр. |  |
|  |  | кг. вещ. |  |  |  |  |
|  | Сберкасса, отделения связи | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 500 |  |  |  |
|  | - внешкольные учреждения | пос. | 100 |  |  |  |
|  | - помещения досуга | м2 пола | 275 | га | 0,2 |  |
|  | - кафе | п. мест | 50 |  |  |  |
| Мкр. 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 400 |  |  |  |
|  | - помещения для занятия физкультурой | м2 пола | 360 |  |  |  |
|  | Прачечная, химчистка самообслуживания | кг бел. | 45/16 | га | 2 |  |
|  |  | кг. вещ. |  |  |  |  |
|  | Дом семейного досуга | пос. | 150 |  |  |  |
|  | - помещения досуга | м2 пола | 80 |  |  |  |
|  | - клуб | пос. | 100 |  |  |  |
| Мкр. 22 | - помещения для занятия физкультурой и | м2 пола | 100 | га | 2,2 |  |
|  | спортом |  |  |  |  |  |
|  | - отделения связи, сберкасса | об. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | - аптека | об. | 1 |  |  |  |
|  | - магазин товаров повседневного спроса | м2 т. пл. | 100 |  |  |  |
|  | Детские сады | мест | 180 | га | 0,6 |  |
|  | Общеобразовательная школа | уч. | 750 | га | 2,2 |  |
|  | Магазины - универсальные | м2 т. пл. | 200 | га | встр. |  |
| Мкр. |  | кг бел. |  |  | Встр. |  |
|  | Прачечная, химчистка самообслуживания |  | 40/12 |  | Бойлерная |  |
| Солнечный |  | кг. вещ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (ЦТП) 0,2 |  |
|  | Аптека | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Отделение связи | об. | 1 | га | встр. |  |
|  | Сберкасса | оп. окн. | 1 | га | встр. |  |
|  | Итого: |  |  | га | 78,56 |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  |

Согласно данным, предоставленным администрацией в г. Туймазы признаны аварийными и подлежат переселению жилые дома, общей площадью 29 608,8 м2. Перечень зданий в г. Туймазы, подлежащих расселению по годам с 2021 г. по 2023 г. представлен в таблице 1.5

Таблица 1.5

Дома, признанные аварийными и подлежащие переселению в 2017-2019 гг.

| № п/п | Нас. пункт |  | Улица | Дом | S, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |
| 1 | Туймазы |  | 8 Марта | 7 | 395,8 |
| 2 | Туймазы |  | 8 Марта | 9 | 413,4 |
| 3 | Туймазы |  | 8 Марта | 11 | 393,2 |
| 4 | Туймазы |  | Чехова | 7 | 389,4 |
| 5 | Туймазы |  | Чехова | 13 | 440,3 |
| 6 | Туймазы |  | Щербакова | 3 | 430,8 |
| 7 | Туймазы |  | Щербакова | 5 | 443,9 |
| 8 | Туймазы |  | Щербакова | 5а | 425 |
| 9 | Туймазы |  | Северная | 16 | 574,5 |
| 10 | Туймазы |  | Кошевого | 8 | 524,8 |
| 11 | Туймазы |  | Кошевого | 16 | 437,5 |
| 12 | Туймазы |  | Гагарина | 35 | 385,2 |
| 13 | Туймазы |  | Гагарина | 37 | 795,4 |
| 14 | Туймазы |  | Пугачѐва | 17 | 573,3 |
| 15 | Туймазы |  | Пугачѐва | 21 | 566,9 |
| 16 | Туймазы |  | Луначарского | 16 | 432,6 |
| 17 | Туймазы |  | Луначарского | 18 | 391,8 |
| 18 | Туймазы |  | Луначарского | 20 | 390,3 |
| 19 | Туймазы |  | Чехова | 4 | 438,8 |
| 20 | Туймазы |  | Щербакова | 7 | 379,2 |
| 21 | Туймазы |  | Южная | 14 | 437,9 |
| 22 | Туймазы |  | Южная | 16 | 439,4 |
| 23 | Туймазы |  | Южная | 24 | 437,4 |
|  |  | Итого на 2021 год |  |  | 10536,8 |

20

Окончание таблицы 1.5

| № п/п | Нас. пункт |  | Улица | Дом | S, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |
| 1 | Туймазы |  | О.Кошевого | 3 | 809,4 |
| 2 | Туймазы |  | О.Кошевого | 5 | 682 |
| 3 | Туймазы |  | О.Кошевого | 7 | 612,2 |
| 4 | Туймазы |  | Советская | 17 | 186 |
| 5 | Туймазы |  | Советская | 17а | 85 |
| 6 | Туймазы |  | Советская | 19 | 186 |
| 7 | Туймазы |  | Советская | 19а | 63 |
| 8 | Туймазы |  | Советская | 21 | 170 |
|  |  | Итого на 2022 год |  |  | 2793,6 |
|  |  |  | 2023 год |  |  |
| 1 | Туймазы |  | пр. Ленина | 42 | 768,8 |
| 2 | Туймазы |  | пр. Ленина | 44 | 564,7 |
| 3 | Туймазы |  | пр. Ленина | 46 | 575,4 |
| 4 | Туймазы |  | пр. Ленина | 48 | 753,4 |
| 5 | Туймазы |  | Советская | 8 | 426,7 |
| 6 | Туймазы |  | Луначарского | 37 | 739,7 |
| 7 | Туймазы |  | О.Кошевого | 9 | 803,3 |
| 8 | Туймазы |  | О.Кошевого | 11 | 809,4 |
| 9 | Туймазы |  | О.Кошевого | 23 | 437,1 |
| 10 | Туймазы |  | О.Кошевого | 25 | 713,7 |
| 11 | Туймазы |  | О.Кошевого | 1 | 839,6 |
|  |  | Итого на 2023 год |  |  | 7 431,80 |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 20 762,20 |

21

Ввод жилой площади в расчетный период (2021-2027 гг.) представлен в таблице 1.6. Таблица 1.6

Расчетные перспективные показатели для жилой застройки г. Туймазы до  2023 г.

|  |  |  |  | Жилой фонд, т. м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип застройки |  | Существу- | Сохр. на | Новое строи- | Всего на |  |
| район |  |  |  | конец 1 |  | расчетный |  |
|  |  |  | ющая | очереди | тельство | срок |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Усадебная |  | 18,37 | 69,27 | 9 | 78,27 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
| » | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| «Райманово | малоэтажная | с | - | - | - | - |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 18,37 | 69,27 | 9 | 78,27 |  |
|  | Усадебная |  | - | - | 29,1 | 29,1 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
| » | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| «Нагорный | малоэтажная | с | - | - | 13,2 | 13,2 |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | 143,4 | 143,4 |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 185,7 | 185,7 |  |
|  | Усадебная |  | 12,1/9,36 | 106,06 | - | 106,06 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
| » | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| «Агиртамак | малоэтажная | с | - | 10,5 | - | 10,5 |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 12,1/9,36 | 116,56 | - | 116,56 |  |

22

Продолжение таблицы 1.6

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебная |  | 125,55 | 127,05 | - | 127,05 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| » | малоэтажная | с |  |  |  |  |  |
| «Северный |  |  | - | - | - | - |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | 50,08 | 76,62 | 24 | 100,52 |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | 6,21 | 6,21 | - | 6,21 |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 181,84 | 209,88 | 24 | 233,78 |  |
|  | Усадебная |  | 90,3 | 91,8 | - | 91,8 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| » | малоэтажная | с | - | - | - | - |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
| Усень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  | - | - | - | - |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 90,3 | 91,8 | - | 91,8 |  |
|  | Усадебная |  | 50,9 | 50,2 | - | 50,2 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| » | малоэтажная | с | - | - | - | - |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
| Центр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,06 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  | 164,21 | 159,41 | 14,7 | 174,11 |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | 698,67 | 702,42 | 32,5 | 734,92 |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 913,78 | 912,03 | 47,2 | 959,23 |  |
|  | Усадебная |  | 72,5 | 87,5 | 9 | 96,5 |  |
| ) | блокированная |  |  |  |  |  |  |
| (Тубанкуль |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
|  | малоэтажная | с | - | - | - | - |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,04 га |  |  |  |  |  |  |
| » |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| «Южный |  |  | - | - | 50 | 50 |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | 75 | 75 |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 72,5 | 87,5 | 134 | 221,5 |  |

23

Окончание таблицы 1.6

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усадебная |  | 35,6 | 75,35 | 59,4 | 134,75 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| » | малоэтажная | с | - | - | 8,7 | 8,7 |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
| Чулпан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,04 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| « |  |  | - | - | - | - |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 35,6 | 75,35 | 68,1 | 143,45 |  |
|  | Усадебная |  | 2 | 2 | - | 2 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  |  |  |  |  |  |
| Промзоны | малоэтажная | с | - | - | - | - |  |
|  | приусадебными |  |  |  |  |  |  |
|  | участками 0,02-0,04 га |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | - | - | - |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 3,2 | 3,2 | - | 3,2 |  |
|  | Усадебная |  | 416,68 | 609,23 | 106,5 | 715,73 |  |
|  | блокированная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | - | 10,5 | 21,9 | 32,4 |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | 215,49 | 237,23 | 232,1 | 469,23 |  |
|  | малоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционная |  | 704,88 | 708,63 | 107,5 | 816,13 |  |
|  | многоэтажная |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 1337,05 | 1565,59 | 468 | 2033,49 |  |

В таблице 1.7 представлена информация по динамике территорий, жилищного и промышленно-коммунального фонда г. Туймазы.

24

|  |  |  |  |  |  | Таблица 1.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели жилищного строительства по районам г. Туймазы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей |  |  |  | Ед. изм. | Совр. сост. | I очередь |  |  |
| Территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь проектируемой территории |  |  |  | га | 557 | 557 |  |  |
| - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жилых зон (кварталы, микрорайоны |  |  |  | га/кВ.м/чел | 16,6 | 215,8 |  |  |
| и другие) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малоэтажные | жилые | дома | с |  |  |  |  |  |
| приквартирными | земельными |  |  | -‘’- | - | 10,43 |  |  |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные | жилые | дома | с |  |  |  |  |  |
| приусадебными | земельными |  |  | -‘’- | 16,6 | 205,37 |  |  |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - объектов социального и культурно- |  |  |  | -‘’- | - | 18,57 |  |  |
| бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность населения |  |  |  | чел/га |  | 8 |  |  |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых домов |  |  |  | тыс. кв.м общей | 6 | 112,4 |  |  |
|  |  |  |  | пл. кв. |  |  |  |  |
| Средняя этажность застройки |  |  |  | этаж |  | 1 |  |  |
| Существующий | сохраняемый |  |  | тыс. кв.м общей | 6 | 112,4 |  |  |
| жилищный фонд |  |  |  | пл. кв. |  |  |  |  |
| Новое жилищное строительство |  |  |  | -‘’- | - | 106,4 |  |  |
| - малоэтажное |  |  |  | -‘’- |  | 106,4 |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малоэтажные | жилые | дома | с |  |  |  |  |  |
| приквартирными | земельными |  |  | -‘’- |  | 10,75 |  |  |
| участками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальные | жилые | дома | с | -‘’- |  | 95,65 |  |  |
| приусадебными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

1.4. Прогноз прироста тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии на рассматриваемый период

Согласно выданных данных, в настоящее время теплоснабжение города Туймазы Республики Башкортостан осуществляется от 15 котельных общей мощностью 174 Гкал/час. Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия. С ростом жилой площади планируется увеличение тепловой нагрузки на систему теплоснабжения города. Планируемый расчетный прирост нагрузки на отопление и ГВС указан в таблице 1.8.

26

Таблица 1.8

Прирост тепловой нагрузки в г. Туймазы в 2021-2027 гг.

| № |  | Общая | Нагрузка на | Нагрузка | Расчетная | Источник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объектов |  | отопление, |  | численность | тепловой |  |
| п/п |  | площадь, м2 |  | ГВС, Гкал/час |  |  |  |
|  |  |  | Гкал/час |  | жителей, чел. | энергии |  |
|  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Социальный жилой дом по ул.Больничной | 2100 | 0,1113 | 0,02450 | 100 | 12 |  |
| 2 | Социальный жилой дом по ул.Луначарского, (рядом со | 2100 | 0,1113 | 0,02450 | 100 | 13 |  |
|  | школой №4) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой дом по ул.Гафурова,5 (бл.А,Б) | 3200 | 0,1696 | 0,03733 | 152 | 12 |  |
| 4 | Жилой дом по ул. Луначарского,41 | 2080 | 0,11024 | 0,02427 | 99 | 3 |  |
| 5 | Жилой дом по ул.Южная | 3536 | 0,187408 | 0,04125 | 168 | 1 |  |
| 6 | Жилой дом по ул.Мичурина,24 | 7310 | 0,38743 | 0,08528 | 348 | 13 |  |
| 7 | Жилой дом по ул.Чапаева,4А | 3548 | 0,188044 | 0,04139 | 169 | 7 |  |
| 8 | Жилой дом №7 в мкр Солнечный | 5300 | 0,2809 | 0,06183 | 252 | 6 |  |
| 9 | Жилой дом №2 по ул.Луначарского | 4248 | 0,225144 | 0,04956 | 202 | 1 |  |
| 10 | 3-х этажный жилой дом по ул. Луначарского,11 | 1400 | 0,0728 | 0,01633 | 67 | 1 |  |
| 11 | 3-х этажный жилой дом по ул. Кошевого,14 | 1100 | 0,0572 | 0,01283 | 52 | 1 |  |
| 12 | 3-х этажный жилой дом по ул. Суворова,24 | 1300 | 0,0676 | 0,01517 | 62 | 12 |  |
| 13 | 5-ти этажный жилой дом по ул. С.Юлаева, 65 (50кв.) | 2114 | 0,09513 | 0,02466 | 101 | Индивид. |  |
| 14 | 5-ти этажный жилой дом по ул. С.Юлаева, 65А (50кв.) | 2104 | 0,09468 | 0,02455 | 100 | Индивид. |  |
|  | ИТОГО 2021 г. | 41 440 | 2,056 | 0,483 | - | - |  |

27

Продолжение таблицы 1.8

|  |  | Общая | Нагрузка | Нагрузка | Расчетная | Источник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | на |  | численность |  |  |
|  | Наименование объектов | площадь, |  | ГВС, |  | тепловой |  |
| п/п |  |  | отопление, |  | жителей, |  |  |
|  |  | м2 |  | Гкал/час |  | энергии |  |
|  |  |  | Гкал/час |  | чел. |  |  |
|  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом № 10 мкр.Солнечный г.Туймазы | 8600 | 0,387 | 0,10033 | 410 | 6 |  |
|  | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  |  |  |  |  |  |
| 2 | улицами: Луначарского – Южная – Котовского – Лесовода | 7500 | 0,3375 | 0,08750 | 357 | 3 |  |
|  | Морозова (квартал №1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  |  |  |  |  |  |
| 3 | улицами: Луначарского – Южная – пер.Луначарского– | 3300 | 0,1485 | 0,03850 | 157 | 3 |  |
|  | пер.Южный (квартал №2) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилой комплекс "Южный" | 2600 | 0,117 | 0,03033 | 124 | АИТ «Южный» |  |
| 5 | мкр. Жилпоселок, квартал №4 | 2100 | 0,0945 | 0,02450 | 100 | 1 |  |
| 6 | мкр. Жилпоселок, квартал №3 | 2500 | 0,1125 | 0,02917 | 119 | 3 |  |
| 7 | мкр. Жилпоселок, квартал №5 | 1100 | 0,0495 | 0,01283 | 52 | 1 |  |
| 8 | мкр. Жилпоселок, квартал №8 | 2100 | 0,0945 | 0,02450 | 100 | 1 |  |
| 9 | мкр. Жилпоселок, квартал №7 | 2100 | 0,0945 | 0,02450 | 100 | 1 |  |
| 10 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного | 7595,5 | 0,4645 | 0,10750 | 447 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – Южная – Чехова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного | 8579,5 | 0,525 | 0,11950 | 409 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – 8 Марта – Чехова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного | 7660,5 | 0,4685 | 0,11000 | 365 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – Южная – Аксакова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного | 8539,5 | 0,5225 | 0,12150 | 407 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского –8 Марта – Аксакова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного | 9975,5 | 0,61 | 0,14500 | 475 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – Южная – Аксакова– Островского |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного | 6483,5 | 0,3965 | 0,09500 | 309 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – 8 Марта – Аксакова– Островского |  |  |  |  |  |  |
| 16 | мкр. Нагорный, г. Туймазы | 7000 | 0,315 | 0,08167 | 333 | Индивид. |  |
| 17 | Комплексный план застройки мкр. Агиртамак, г.Туймазы | 17000 | 0,765 | 0,19833 | 810 | Индивид. |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 |  |

Продолжение таблицы 1.8

|  |  |  | Общая | Нагрузка | Нагрузка | Расчетная | Источник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  | на |  | численность |  |  |
|  | Наименование объектов |  | площадь, |  | ГВС, |  | тепловой |  |
| п/п |  |  |  | отопление, |  | жителей, |  |  |
|  |  |  | м2 |  | Гкал/час |  | энергии |  |
|  |  |  |  | Гкал/час |  | чел. |  |  |
| 18 | Комплексный план застройки мкр.Райманово г.Туймазы |  | 16000 | 0,72 | 0,18667 | 762 | Индивид. |  |
| 19 | Комплексный план застройки мкр.Нагорный г.Туймазы |  | 3000 | 0,135 | 0,03500 | 143 | Индивид. |  |
|  | ИТОГО 2022 г. |  | 123 734 | 6,358 | 1,572 | - |  |  |
|  | 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улицами: Луначарского – Южная – Котовского – Лесовода |  | 7500 | 0,3375 | 0,08750 | 357 | 3 |  |
|  | Морозова (квартал №1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | улицами: Луначарского – Южная – пер.Луначарского– |  | 4100 | 0,1845 | 0,04783 | 195 | 3 |  |
|  | пер.Южный (квартал №2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой комплекс "Южный" |  | 8500 | 0,3825 | 0,09917 | 405 | АИТ «Южный» |  |
| 4 | мкр. Жилпоселок, квартал №4 |  | 3000 | 0,135 | 0,03500 | 143 | 1 |  |
| 5 | мкр. Жилпоселок, квартал №3 |  | 3500 | 0,1575 | 0,04083 | 167 | 3 |  |
| 6 | мкр. Жилпоселок, квартал №5 |  | 3100 | 0,1395 | 0,03617 | 148 | 1 |  |
| 7 | мкр. Жилпоселок, квартал №6 |  | 2100 | 0,0945 | 0,02450 | 100 | 1 |  |
| 8 | мкр. Жилпоселок, квартал №9 |  | 3300 | 0,1485 | 0,03850 | 157 | 1 |  |
| 9 | мкр. Жилпоселок, квартал №8 г. Туймазы |  | 2200 | 0,099 | 0,02567 | 105 | 1 |  |
| 10 | мкр. Жилпоселок, квартал №7 г. Туймазы |  | 6100 | 0,2745 | 0,07117 | 290 | 1 |  |
| 11 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  | 7595,5 | 0,4645 | 0,10750 | 362 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – Южная – Чехова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  | 8579,5 | 0,525 | 0,11950 | 409 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – 8 Марта – Чехова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  | 7660,5 | 0,4685 | 0,11000 | 365 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – Южная – Аксакова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  | 8539,5 | 0,5225 | 0,12150 | 407 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского –8 Марта – Аксакова– О.Кошевого |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  | 9975,5 | 0,61 | 0,14500 | 475 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – Южная – Аксакова– Островского |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |

Окончание таблицы 1.8

|  |  | Общая | Нагрузка | Нагрузка | Расчетная | Источник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | на |  | численность |  |  |
|  | Наименование объектов | площадь, |  | ГВС, |  | тепловой |  |
| п/п |  |  | отопление, |  | жителей, |  |  |
|  |  | м2 | Гкал/час | Гкал/час | чел. | энергии |  |
| 16 | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного | 6483,5 | 0,3965 | 0,09500 | 309 | 1 |  |
|  | улицами: Луначарского – 8 Марта – Аксакова– Островского |  |  |  |  |  |  |
| 17 | мкр. Нагорный, г. Туймазы | 9000 | 0,405 | 0,10500 | 429 | Индивид. |  |
| 18 | Комплексный план застройки мкр. Агиртамак г.Туймазы | 22000 | 0,99 | 0,25667 | 1048 | Индивид. |  |
| 19 | Комплексный план застройки мкр.Райманово г.Туймазы | 20000 | 0,9 | 0,23333 | 952 | Индивид. |  |
| 20 | Комплексный план застройки мкр.Нагорный г.Туймазы | 5000 | 0,225 | 0,05833 | 238 | Индивид. |  |
|  | ИТОГО 2023 г. | 148 234 | 7,46 | 1,858 | - | - |  |
|  | 2024-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  |  |  |  |  |  |
| 1 | улицами: Луначарского – Южная – Котовского – Лесовода | 3400 | 0,153 | 0,03967 | 162 | 3 |  |
|  | Морозова (квартал №1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексная многоэтажная застройка квартала, ограниченного |  |  |  |  |  |  |
| 2 | улицами: Луначарского – Южная – пер.Луначарского– | 3900 | 0,1755 | 0,04550 | 186 | 3 |  |
|  | пер.Южный (квартал №2) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Жилой комплекс "Южный" в г.Туймазы | 302700 | 13,6215 | 3,53150 | 14414 | АИТ «Южный» |  |
| 4 | мкр. Жилпоселок, квартал №3, г. Туймазы | 1000 | 0,045 | 0,01167 | 48 | 3 |  |
| 5 | мкр. Жилпоселок, квартал №5 г. Туймазы | 7000 | 0,315 | 0,08167 | 333 | 1 |  |
| 6 | мкр. Жилпоселок, квартал №6 г. Туймазы | 7100 | 0,3195 | 0,08283 | 338 | 1 |  |
| 7 | мкр. Жилпоселок, квартал №9 г. Туймазы | 9600 | 0,432 | 0,11200 | 457 | 1 |  |
| 8 | мкр. Жилпоселок, квартал №8 г. Туймазы | 9100 | 0,4095 | 0,10617 | 433 | 1 |  |
| 9 | мкр. Жилпоселок, квартал №7 г. Туймазы | 5100 | 0,2295 | 0,05950 | 243 | 1 |  |
| 10 | мкр. Нагорный, г. Туймазы | 54700 | 2,4615 | 0,63817 | 2605 | Индивид. |  |
| 11 | Комплексный план застройки мкр. Агиртамак г.Туймазы | 31400 | 1,413 | 0,36633 | 1495 | Индивид. |  |
| 12 | Комплексный план застройки мкр.Райманово г.Туймазы | 6000 | 0,27 | 0,07000 | 286 | Индивид. |  |
| 13 | Комплексный план застройки мкр.Нагорный г.Туймазы | 20000 | 0,9 | 0,23333 | 952 | Индивид. |  |
|  | ИТОГО 2024-2027 гг. | 461 000 | 20,745 | 5,378 | - | - |  |
|  | ИТОГО 2021-2027 гг. | 774 408 | 36,619 | 9,292 | - | - |  |

30

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Общие положения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 5 Требований к схемам теплоснабжения.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей составлены для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, рассматриваемых в Книге 4 «Мастер-план разработки схемы теплоснабжения г. Туймазы до

2027 г.».

  - первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся в отопительном периоде 2019/2020. Установленные тепловые балансы в указанных годах являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих отопительных периодов. Данные балансы представлены в Книге 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

  - установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 1 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения, предложенных к рассмотрению в Книге 4 «Мастер-план».

Цель составления балансов - установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.

Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

- Радиус эффективного теплоснабжения

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источников тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

31

Таблица 2.1

Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование | Присоединѐнная | Температурный | Эффекти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вный радиус, |  |
| источника | нагрузка, Гкал/час | график, 0С |  |  |
|  |  |  | км |  |
| Котельная №1 | 10,15 | 85/60 | 0,55 |  |
| Котельная №2 | 6,45 | 85/60 | 0,59 |  |
| Котельная №3 | 4,91 | 85/60 | 0,57 |  |
| Котельная №4 | 7,82 | 85/60 | 0,75 |  |
| Котельная №6 | 8,57 | 85/60 | 0,98 |  |
| Котельная №7 | 24,19 | 85/60 | 1,18 |  |
| Котельная №8 | 1,79 | 85/60 | 0,54 |  |
| Котельная №11 | 7,65 | 85/60 | 0,35 |  |
| Котельная №12 | 6,44 | 85/60 | 1,19 |  |
| Котельная №13 | 6,66 | 85/60 | 0,34 |  |
| Котельная №14 | 0,61 | 85/60 | 0,46 |  |
| Котельная №20 | 7,02 | 85/60 | 0,33 |  |
| Котельная №21 | 12,01 | 85/60 | 0,72 |  |
| Котельная №22 | 6,61 | 85/60 | 0,37 |  |
| Котельная №23 | 6,62 | 85/60 | 0,35 |  |

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии г. Туймазы

Существующие зоны действия источников тепловой энергии города представлены на рисунке 1.2.

- Зона действия котельной №1

Котельная  №1  расположена  по  адресу:  г.  Туймазы,  ул.  Южная,  6А.  Зона  действия

котельной №1 распространяется на микрорайоны №15 и №14 кварталы №№.1, 1а, 2, 3, 11, 12, 13. В перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №2

Котельная №2 расположена по адресу: г. Туймазы,  ул. Пугачева, 8А. Зона действия

котельной №2 распространяется на микрорайон №11 кварталы №№.1, 2, 3, 4, 5, ТНС. В перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №3

Котельная №3 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Л. Морозова, 1. Зона действия

котельной №3 распространяется на микрорайон №15 кварталы №№.3, 4, 4а, 5. В перспективе в первом варианте развития изменение зоны действия котельной не предусматривается. Во втором варианте зона действия увеличивается за счет присоединения части нагрузок от котельных №11 и №13.

- Зона действия котельной №4

Котельная №4 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Мичурина, 10А. Зона действия

котельной №4 распространяется частично на микрорайоны №14, №15 и №11. В перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

5.  Зона действия котельной №6

32

Котельная №6 расположена по адресу: г. Туймазы, мкр. Солнечный. Зона действия котельной №6 распространяется на микрорайоны №13, и «Солнечный». В перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №7

Котельная №7 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Комарова, 17Г. Зона действия

котельной №7 распространяется на микрорайоны №9 и №12. В перспективе в первом варианте развития изменение зоны действия котельной не предусматривается. Во втором варианте зона действия уменьшается. Нагрузка микрорайона №9 переводится на новую котельную №7а.

- Зона действия котельной №8

Котельная №8 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Северная, 3/1. Зона действия

котельной №8 распространяется на микрорайон №1. В перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №11

Котельная №11 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Луначарского, 55. Зона действия

котельной №11 распространяется на квартал №15. В перспективе в первом варианте развития изменение зоны действия котельной не предусматривается. Во втором варианте зона действия уменьшается. Часть нагрузки переводится на котельную №3.

- Зона действия котельной №12

Котельная  №12  расположена  по  адресу:  г.  Туймазы,  ул.  Ленина,  5А.  Зона  действия

котельной №12 распространяется на микрорайоны №4 и №5. В перспективе в первом варианте развития зона действия уменьшается. Нагрузка микрорайона №5 переводится на новую котельную №12а. Во втором варианте изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №13

Котельная №13 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Мичурина, 22В. Зона действия

котельной №13 ограничена улицами Лесовода Морозова, Мичурина, Чапаева и Луначарского. В перспективе в первом варианте развития изменение зоны действия котельной не предусматривается. Во втором варианте зона действия уменьшается. Часть нагрузки переводится на котельную №3.

- Зона действия котельной №14

Зона  действия  котельной  №14  распространяется  на  район  центральной  базы.  В

перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №20

Котельная №20 расположена по адресу: г. Туймазы, мкр. «Молодѐжный». Зона действия

котельной №20 распространяется на микрорайон «Молодѐжный». В перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №21

Котельная №21 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Комарова, 4Б. Зона действия

котельной №21 распространяется на микрорайоны №9, №8 и кв.№35. В перспективе в первом варианте развития зона действия уменьшается. Нагрузка квартала №35 переводится на новую котельную №21а. Во втором варианте изменение зоны действия котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №22

Котельная №22 расположена по адресу: г. Туймазы, ул. Островского, 5А. Зона действия

котельной №22 распространяется на микрорайон №8. В перспективе изменение зоны действия

33

котельной не предусматривается.

- Зона действия котельной №23

Котельная №23 расположена по адресу: г. Туймазы, пр-т Ленина, 2/1. Зона действия

котельной №23 распространяется на микрорайон №8. В перспективе изменение зоны действия котельной не предусматривается.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии г. Туймазы

Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии г. Туймазы на период с 2016 по 2030 года представлены в таблице 2.2.

34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перспективные балансы тепловой мощности в зоне действия источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 19,10 | 19,10 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |  | 21,82 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 17,03 | 17,03 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |  | 21,82 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 9,98 | 13,86 | 18,41 | 18,84 | 19,27 | 19,70 | 20,13 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 | 20,56 |  | 20,56 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 16,93 | 16,90 | 21,68 | 21,67 | 21,67 | 21,67 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 | 21,66 |  | 21,66 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 1,02 | 0,99 | 0,95 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,68 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,53 |  | 0,50 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | 5,94 | 2,05 | 2,32 | 1,92 | 1,53 | 1,13 | 0,74 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | 0,45 | 0,49 | 0,53 | 0,57 |  | 0,61 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |  | 8,08 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |  | 8,08 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 6,45 | 6,20 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |  | 5,94 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 6,80 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 | 8,03 |  | 8,03 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,097 | 0,094 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 | 0,051 |  | 0,051 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |  | 0,47 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | -0,39 | -0,12 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 1,44 | 1,46 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 | 1,61 |  | 1,63 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |

| Показатель |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |  | 9,59 |  | 9,59 |  |  | 9,59 |  |  | 9,59 |  |  | 9,59 | 9,59 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |  | 9,59 |  | 9,59 |  |  | 9,59 |  |  | 9,59 |  |  | 9,59 | 9,59 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 4,83 | 5,59 | 6,36 | 6,45 | 6,54 | 6,64 | 6,73 | 6,83 | 6,83 |  | 6,83 |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 |  |  | 6,83 | 6,83 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 7,47 | 7,45 | 7,52 | 7,52 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,52 | 9,52 |  | 9,52 |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 | 9,52 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 | 0,07 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,43 | 0,41 |  | 0,39 |  | 0,36 |  |  | 0,34 |  |  | 0,32 |  |  | 0,30 | 0,27 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | 2,04 | 1,30 | 0,61 | 0,54 | 2,48 | 2,41 | 2,34 | 2,26 | 2,29 |  | 2,31 |  | 2,33 |  |  | 2,36 |  |  | 2,38 |  |  | 2,40 | 2,43 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |  | 10,37 |  | 10,37 |  |  | 10,37 |  |  | 10,37 |  |  | 10,37 | 10,37 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |  | 10,37 |  | 10,37 |  |  | 10,37 |  |  | 10,37 |  |  | 10,37 | 10,37 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |  | 7,82 |  | 7,82 |  |  | 7,82 |  |  | 7,82 |  |  | 7,82 | 7,82 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 12,56 | 10,30 | 10,30 | 10,30 |  | 10,30 |  | 10,30 |  |  | 10,30 |  |  | 10,30 |  |  | 10,30 | 10,30 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 | 0,07 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 |  | 0,38 |  | 0,37 |  |  | 0,35 |  |  | 0,34 |  |  | 0,32 | 0,31 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | 4,22 | 4,24 | 4,25 | 4,27 | 4,28 | 4,30 | 2,05 | 2,06 | 2,08 |  | 2,09 |  | 2,11 |  |  | 2,13 |  |  | 2,14 |  |  | 2,16 | 2,17 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 | 13 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |  | 12,58 |  | 12,58 |  |  | 12,58 |  |  | 12,58 |  |  | 12,58 | 12,58 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 8,85 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 |  | 9,34 |  | 9,34 |  |  | 9,34 |  |  | 9,34 |  |  | 9,34 | 9,34 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 | 12,49 |  | 12,49 |  | 12,49 |  |  | 12,49 |  |  | 12,49 |  |  | 12,49 | 12,49 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |  | 0,091 |  | 0,091 |  |  | 0,091 |  |  | 0,092 |  |  | 0,092 | 0,092 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,586 | 0,569 | 0,552 | 0,535 | 0,518 | 0,501 | 0,484 | 0,467 | 0,450 |  | 0,433 |  | 0,416 |  |  | 0,399 |  |  | 0,382 |  |  | 0,365 | 0,348 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | 3,056 | 2,586 | 2,602 | 2,619 | 2,636 | 2,653 | 2,670 | 2,687 | 2,703 |  | 2,720 |  | 2,737 |  |  | 2,754 |  |  | 2,771 |  |  | 2,788 | 2,804 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 44,90 | 44,90 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |  | 23,40 | 23,40 |  |  | 23,40 |  |  | 23,40 |  |  |  | 23,40 | 23,40 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 29,91 | 29,91 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |  | 23,40 | 23,40 |  |  | 23,40 |  |  | 23,40 |  |  |  | 23,40 | 23,40 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 24,42 | 24,42 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |  | 14,21 | 14,21 |  |  | 14,21 |  |  | 14,21 |  |  |  | 14,21 | 14,21 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 29,50 | 29,50 | 23, 27 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 23,27 | 23,27 |  | 23,27 | 23,27 |  |  | 23,27 |  |  | 23,27 |  |  |  | 23,27 | 23,27 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  | 0,13 |  |  |  | 0,13 | 0,13 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,92 | 0,90 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,37 |  | 0,36 | 0,34 |  |  | 0,33 |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,31 | 0,30 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | 4,16 | 4,17 | 8,62 | 8,63 | 8,64 | 8,65 | 8,66 | 8,68 | 8,69 |  | 8,70 | 8,71 |  |  | 8,72 |  |  | 8,73 |  |  |  | 8,75 | 8,76 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |

| Показатель |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия новой котельной №7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | - | - | 15,60 |  | 15,60 |  | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  | 15,60 | 15,60 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | - | - | 15,60 |  | 15,60 |  | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  | 15,60 | 15,60 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | - | - | 10,21 |  | 10,21 |  | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |  | 10,21 | 10,21 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | - | - | 15,51 |  | 15,51 |  | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 |  | 15,51 | 15,51 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | - | - | 0,09 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  | 0,09 | 0,09 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | - | - | 0,48 |  | 0,46 |  | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 |  | 0,31 | 0,30 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | - | - | 4,82 |  | 4,83 |  | 4,85 | 4,86 | 4,88 | 4,89 | 4,91 | 4,93 | 4,94 | 4,96 | 4,97 |  | 4,99 | 5,00 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 2,67 | 2,67 |  | 2,67 | 2,67 |  | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  | 2,67 | 2,67 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 2,26 | 2,26 |  | 2,26 | 2,26 |  | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,67 |  | 2,67 | 2,67 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |  | 1,79 | 1,79 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 |  | 2,19 | 2,20 |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,61 |  | 2,61 | 2,61 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,066 | 0,066 |  | 0,065 | 0,065 |  | 0,064 | 0,064 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,062 | 0,062 | 0,061 | 0,061 |  | 0,060 | 0,060 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,333 | 0,320 |  | 0,307 | 0,294 |  | 0,282 | 0,269 | 0,256 | 0,243 | 0,230 | 0,217 | 0,204 | 0,192 | 0,179 |  | 0,166 | 0,153 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | 0,069 | 0,082 |  | 0,096 | 0,109 |  | 0,122 | 0,136 | 0,149 | 0,162 | 0,175 | 0,189 | 0,202 | 0,215 | 0,639 |  | 0,652 | 0,665 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 |  | 10,32 |  | 10,32 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |  | 10,32 | 10,32 |  |  | 10,32 |  |  | 10,32 |  |  | 10,32 |  | 10,32 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 7,21 | 7,21 |  | 7,21 |  | 8,54 |  | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 |  | 8,54 | 8,54 |  |  | 10,32 |  |  | 10,32 |  |  | 10,32 |  | 10,32 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 7,65 | 7,65 |  | 7,65 |  | 7,65 |  | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |  | 7,65 | 7,65 |  |  | 7,65 |  |  | 7,65 |  |  | 7,65 |  | 7,65 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 7,11 | 7,11 |  | 7,11 |  | 8,44 |  | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |  | 8,44 | 8,44 |  |  | 10,22 |  |  | 10,22 |  |  | 10,22 |  | 10,22 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,26 | 0,25 |  | 0,24 |  | 0,23 |  | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |  | 0,18 | 0,17 |  |  | 0,16 |  |  | 0,15 |  |  | 0,14 |  | 0,13 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | -0,80 | -0,79 |  | -0,78 |  | 0,56 |  | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 |  | 0,61 | 0,62 |  |  | 2,41 |  |  | 2,42 |  |  | 2,43 |  | 2,44 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  | Гкал/ч | 10 | 10 |  |  | 9,55 | 9,55 |  | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |  | 9,55 |  | 9,55 |  |  | 9,55 |  |  | 9,55 |  |  | 9,55 | 9,55 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  | Гкал/ч | 6,09 | 6,09 |  |  | 9,55 | 9,55 |  | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |  | 9,55 |  | 9,55 |  |  | 9,55 |  |  | 9,55 |  |  | 9,55 | 9,55 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  | Гкал/ч | 6,85 | 6,85 |  |  | 5,01 | 5,01 |  | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |  | 5,01 |  | 5,01 |  |  | 5,01 |  |  | 5,01 |  |  | 5,01 | 5,01 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  | Гкал/ч | 5,90 | 5,90 |  |  | 9,52 | 9,52 |  | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 |  | 9,52 |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 |  |  | 9,52 | 9,52 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 |  |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 |  |  | 0,03 | 0,03 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в | Гкал/ч | 0,960 | 0,927 |  |  | 0,586 | 0,567 |  | 0,549 | 0,530 | 0,511 | 0,492 | 0,473 |  | 0,454 |  | 0,435 |  |  | 0,417 |  |  | 0,398 |  |  | 0,379 | 0,360 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  | Гкал/ч | -1,908 | -1,875 |  |  | 3,923 | 3,942 |  | 3,961 | 3,980 | 3,998 | 4,017 | 4,036 |  | 4,055 |  | 4,074 |  |  | 4,093 |  |  | 4,112 |  |  | 4,130 | 4,149 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель |  |  | Ед. изм. |  | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  |  | Гкал/ч |  | 7,74 | 7,74 |  | 7,74 | 8,16 |  | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |  | 8,16 |  | 8,16 |  | 8,16 |  |  | 8,16 |  | 8,16 |  | 8,16 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  |  | Гкал/ч |  | 6,53 | 6,53 |  | 6,53 | 8,01 |  | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 |  | 8,01 |  | 8,01 |  | 8,01 |  |  | 8,01 |  | 8,16 |  | 8,16 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  |  | Гкал/ч |  | 7,25 | 7,25 |  | 7,25 | 7,25 |  | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  |  | 7,25 |  | 7,25 |  | 7,25 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  |  | Гкал/ч |  | 6,43 | 6,43 |  | 6,43 | 7,91 |  | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |  | 7,91 |  | 7,91 |  | 7,91 |  |  | 7,91 |  | 8,06 |  | 8,06 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  | Гкал/ч |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |  | 0,10 |  | 0,10 |  | 0,10 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в |  | Гкал/ч |  | 0,34 | 0,32 |  | 0,31 | 0,30 |  | 0,29 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |  | 0,23 |  | 0,21 |  | 0,20 |  |  | 0,19 |  | 0,18 |  | 0,17 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  |  | Гкал/ч |  | -1,15 | -1,14 |  | -1,13 | 0,36 |  | 0,38 | 0,39 | 0,40 | 0,41 | 0,42 |  | 0,44 |  | 0,45 |  | 0,46 |  |  | 0,47 |  | 0,64 |  | 0,65 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  |  | Гкал/ч | 4,632 |  | 4,632 | 4,632 |  | 4,632 |  | 4,632 | 4,632 | 4,632 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  |  | Гкал/ч | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  |  | Гкал/ч | 0,61 |  | 0,61 | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |  |  | 0,61 |  | 0,61 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  |  | Гкал/ч | 4,07 |  | 4,07 | 4,07 |  | 4,07 |  | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 0,89 | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  | 0,89 |  |  | 0,89 |  | 0,89 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  | Гкал/ч | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 |  | 0,012 |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,007 | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  |  | 0,007 |  | 0,007 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в |  | Гкал/ч | 0,182 |  | 0,176 | 0,171 |  | 0,165 |  | 0,160 | 0,154 | 0,149 | 0,143 | 0,138 |  | 0,132 |  | 0,127 |  | 0,121 |  | 0,116 |  |  | 0,110 |  | 0,105 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  |  | Гкал/ч | 3,282 |  | 3,287 | 3,293 |  | 3,298 |  | 3,304 | 3,309 | 3,315 | 0,143 | 0,149 |  | 0,154 |  | 0,160 |  | 0,165 |  | 0,171 |  |  | 0,176 |  | 0,182 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |

| Показатель |  |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  |  | Гкал/ч | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  |  | Гкал/ч | 8,40 | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  |  | Гкал/ч | 7,03 | 7,03 | 7,03 |  | 7,03 |  | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 | 7,03 |  | 7,03 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  |  | Гкал/ч | 8,35 | 8,35 | 8,35 |  | 8,35 |  | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |  | 8,35 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в |  | Гкал/ч | 0,36 | 0,35 | 0,33 |  | 0,32 |  | 0,31 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |  | 0,17 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  |  | Гкал/ч | 0,96 | 0,98 | 0,99 |  | 1,00 |  | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,14 |  | 1,15 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  |  | Гкал/ч | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 | 13,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  |  | Гкал/ч | 12,24 | 12,24 |  | 12,24 | 12,24 |  | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |  | 12,24 | 12,24 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  |  | Гкал/ч | 12,01 | 12,01 |  | 12,01 | 12,01 |  | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |  | 10,81 | 10,81 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  |  | Гкал/ч | 12,19 | 12,19 |  | 12,19 | 12,19 |  | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 |  | 12,19 | 12,19 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  | 0,05 | 0,05 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в |  | Гкал/ч | 0,85 | 0,82 |  | 0,79 | 0,77 |  | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,42 |  | 0,39 | 0,36 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  |  | Гкал/ч | -0,67 | -0,64 |  | -0,61 | -0,59 |  | -0,56 | -0,53 | -0,50 | -0,48 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 |  | 0,98 | 1,02 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |

| Показатель |  |  | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  |  | Гкал/ч | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |  | 9,00 | 9,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  |  | Гкал/ч | 8,55 | 8,55 |  | 8,55 | 8,55 |  | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |  |  | 8,55 | 8,55 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  |  | Гкал/ч | 6,61 | 6,61 |  | 6,61 | 6,61 |  | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 | 6,61 |  |  | 6,61 | 6,61 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  |  | Гкал/ч | 8,51 | 8,51 |  | 8,51 | 8,51 |  | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |  |  | 8,51 | 8,51 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 | 0,04 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в |  | Гкал/ч | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 | 0,16 |  | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |  |  | 0,13 | 0,13 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  |  | Гкал/ч | 1,74 | 1,74 |  | 1,74 | 1,75 |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,77 | 1,77 |  |  | 1,77 | 1,77 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный баланс тепловой мощности в зоне действия котельной №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная |  |  | Гкал/ч | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |  | 9,00 | 9,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая |  |  | Гкал/ч | 8,44 | 8,44 |  | 8,44 | 8,44 |  | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |  |  | 8,44 | 8,44 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная |  |  | Гкал/ч | 6,62 | 6,62 |  | 6,62 | 6,62 |  | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |  |  | 6,62 | 6,62 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая |  |  | Гкал/ч | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |  |  | 8,40 | 8,40 |  |
| мощность нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные |  |  | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,04 | 0,04 |  |
| нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощности | в |  | Гкал/ч | 0,30 | 0,29 |  | 0,28 | 0,27 |  | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 |  |  | 0,16 | 0,15 |  |
| тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой |  |  | Гкал/ч | 1,48 | 1,49 |  | 1,50 | 1,51 |  | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,60 | 1,61 |  |  | 1,62 | 1,63 |  |
| мощности нетто |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |

Проанализировав данные таблицы 2.2, можно сделать вывод о том, что в 2017 году предполагается:

Реконструкция котельной № 1 с выводом из эксплуатации отработавшего свой срок оборудования котельной и заменой на блочно-модульную котельную мощностью 22 МВт с когенерационной установкой для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Изменение подключенной нагрузки связано со сносом ветхого жилья и строительством нового в зоне действия котельной. Резерв тепловой мощности будет составлять от 2,3 до 0,6 Гкал/ч. Таким образом, при перспективном изменении подключенной тепловой нагрузки потребителей, установленная тепловая мощность котельной в полной мере способна обеспечить спрос на тепловую энергию.

Реконструкция котельной № 7 с выводом из эксплуатации отработавшего свой срок оборудования котельной и заменой на блочно-модульные котельные мощностью 20 и 25 МВт с когенерационными установками для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Изменение подключенной нагрузки связано с переводом части нагрузки на новую котельную №7а в зоне действия котельной. Резерв тепловой мощности к 2030 году будет составлять около 5 Гкал/ч. Таким образом, при перспективном изменении подключенной тепловой нагрузки потребителей, установленная тепловая мощность котельных в полной мере способна обеспечить спрос на тепловую энергию.

43

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Общие положения

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Книге 7 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Целью разработки настоящего раздела является:

установление методов регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети; представление для утверждения проектных графиков отпуска тепловой энергии в тепловые сети для каждой зоны действия источников тепловой энергии; установление существующих и проектируемых расходов теплоносителя для передачи тепловой энергии в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

расчет приростов расхода теплоносителя в каждой зоне действия источника тепловой энергии; составление балансов теплоносителя, необходимых для обеспечения передачи

тепловой энергии от источника до потребителей с перспективной тепловой нагрузкой в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в зонах действия источников тепловой энергии, а также максимумы подпитки в эксплуатационных и аварийных режимах представлены в таблице 3.1.

44

Таблица 3.1

Перспективные балансы производительности ВПУ в зонах действия источников тепловой энергии г. Туймазы

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 7,2 | 7,2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,89 | 2,62 | 3,48 | 3,56 | 3,64 | 3,72 | 3,80 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 1,89 | 2,62 | 3,48 | 3,56 | 3,64 | 3,72 | 3,80 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 3,89 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 5,66 | 7,86 | 10,44 | 10,68 | 10,93 | 11,17 | 11,41 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 15,08 | 20,96 | 27,84 | 28,48 | 29,13 | 29,78 | 30,43 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 | 31,08 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 21,11 | 20,38 | 11,52 | 11,44 | 11,36 | 11,28 | 11,20 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 | 11,11 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 3,65 | 3,52 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 9,75 | 9,38 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 | 8,97 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 5,98 | 6,03 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,91 | 1,06 | 1,20 | 1,22 | 1,24 | 1,25 | 1,27 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |

45

| Наименование | Ед.изм. |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |  | 2029 | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч |  | 2,74 |  | 3,17 | 3,60 |  | 3,66 | 3,71 | 3,76 |  | 3,82 |  | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |  | 3,87 |  |  | 3,87 | 3,87 |  |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч |  | 7,30 |  | 8,44 | 9,61 |  | 9,75 | 9,90 | 10,04 |  | 10,18 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |  | 10,32 |  |  | 10,32 | 10,32 |  |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  | 6,89 |  | 6,74 | 6,60 |  | 6,58 | 3,76 | 3,75 |  | 3,73 |  | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |  | 3,71 |  |  | 3,71 | 3,71 |  |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 |  |  | 1,48 | 1,48 |  |  |
| нормативные утечки | т/ч |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 |  | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |  | 1,48 |  |  | 1,48 | 1,48 |  |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч |  | - |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - |  |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч |  | 4,43 |  | 4,43 | 4,43 |  | 4,43 | 4,43 | 4,43 |  | 4,43 |  | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |  | 4,43 |  |  | 4,43 | 4,43 |  |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч |  | 11,82 |  | 11,82 | 11,82 |  | 11,82 | 11,82 | 11,82 |  | 11,82 |  | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 | 11,82 |  | 11,82 |  |  | 11,82 | 11,82 |  |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  | 16,52 |  | 16,52 |  | 16,52 | 16,52 | 16,52 |  | 16,52 | 3,52 |  | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |  | 3,52 | 3,52 |  |  | 3,52 | 3,52 |  |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  |  | 18 | 18 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  | 1,67 |  | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 |  |  | 1,76 | 1,76 |  |  |
| нормативные утечки | т/ч |  | 1,67 |  | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  | 1,76 | 1,76 |  |  | 1,76 | 1,76 |  |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  | - | - |  |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч |  | 5,02 |  | 5,29 |  | 5,29 | 5,29 | 5,29 |  | 5,29 | 5,29 |  | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 |  | 5,29 | 5,29 |  |  | 5,29 | 5,29 |  |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч |  | 13,38 |  | 14,11 |  | 14,11 | 14,11 | 14,11 |  | 14,11 | 14,11 |  | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |  | 14,11 | 14,11 |  |  | 14,11 | 14,11 |  |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  | 16,33 |  | 16,24 |  | 16,24 | 16,24 | 16,24 |  | 16,24 | 16,24 |  | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 |  | 16,24 | 16,24 |  |  | 16,24 | 16,24 |  |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  | 23 |  | 23 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  | 4,62 |  | 4,62 |  | 2,69 | 2,69 | 2,69 |  | 2,69 | 2,69 |  | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |  | 2,69 | 2,69 |  |  | 2,69 | 2,69 |  |  |
| нормативные утечки | т/ч |  | 4,62 |  | 4,62 |  | 2,69 | 2,69 | 2,69 |  | 2,69 | 2,69 |  | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |  | 2,69 | 2,69 |  |  | 2,69 | 2,69 |  |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки |  | т/ч |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в |  | т/ч |  | 13,85 | 13,85 |  | 8,06 | 8,06 | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 |  | 8,06 | 8,06 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  | т/ч |  | 36,92 | 36,92 |  | 21,48 | 21,48 | 21,48 |  | 21,48 |  | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 | 21,48 |  | 21,48 |  | 21,48 |  | 21,48 | 21,48 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  | 18,38 | 18,38 |  | 7,31 | 7,31 | 7,31 |  | 7,31 |  | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 | 7,31 |  | 7,31 |  | 7,31 |  | 7,31 | 7,31 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | т/ч |  | - | - |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  | т/ч |  | - | - |  | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 | 1,93 |  |
| нормативные утечки |  | т/ч |  | - | - |  | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 |  | 1,93 | 1,93 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки |  | т/ч |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в |  | т/ч |  | - | - |  | 5,79 | 5,79 | 5,79 |  | 5,79 |  | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |  | 5,79 |  | 5,79 |  | 5,79 | 5,79 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  | т/ч |  | - | - |  | 15,44 | 15,44 | 15,44 |  | 15,44 |  | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 | 15,44 |  | 15,44 |  | 15,44 |  | 15,44 | 15,44 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  | - | - |  | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  | 8,07 |  | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 |  | 8,07 |  | 8,07 |  | 8,07 | 8,07 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ |  | т/ч |  | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: |  | т/ч |  | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 |  |
| нормативные утечки |  | т/ч |  | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки |  | т/ч |  | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в |  | т/ч |  | 1,02 | 1,02 |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  | 1,02 |  | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  | 1,02 |  | 1,02 |  | 1,02 | 1,02 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  | т/ч |  | 2,71 | 2,71 |  | 2,71 | 2,71 | 2,71 |  | 2,71 |  | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 |  | 2,71 |  | 2,71 |  | 2,71 | 2,71 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ |  | т/ч |  | 1,16 | 1,16 |  | 1,16 | 1,16 | 1,16 |  | 1,16 |  | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |  | 1,16 |  | 1,16 |  | 1,16 | 1,16 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 |  | 5 | 5 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 |  |
| нормативные утечки | т/ч |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 |  | 1,45 | 1,45 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч |  | 4,34 |  | 4,34 |  | 4,34 | 4,34 | 4,34 |  | 4,34 |  | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,34 |  | 4,34 |  | 4,34 |  | 4,34 | 4,34 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч |  | 11,57 |  | 11,57 |  | 11,57 | 11,57 | 11,57 |  | 11,57 |  | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 | 11,57 |  | 11,57 |  | 11,57 |  | 11,57 | 11,57 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 3,55 | 3,55 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч |  | 20 |  | 20 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 |  |
| нормативные утечки | т/ч |  | 1,29 |  | 1,29 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч |  | 3,88 |  | 3,88 | 2,84 |  | 2,84 | 2,84 | 2,84 |  | 2,84 |  | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |  |  |  | 2,84 | 2,84 | 2,84 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч |  | 10,36 |  | 10,36 | 7,57 |  | 7,57 | 7,57 | 7,57 |  | 7,57 |  | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 | 7,57 |  |  |  | 7,57 | 7,57 | 7,57 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч |  | 18,71 |  | 18,71 | 4,05 |  | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  | 4,05 |  | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  |  |  | 4,05 | 4,05 | 4,05 |  |

48

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  | 2,4 |  |  | 2,4 |  | 5 | 5 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 |  |  | 1,37 |  | 1,37 | 1,37 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 |  |  | 1,37 |  | 1,37 | 1,37 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 4,11 | 4,11 |  | 4,11 | 4,11 | 4,11 |  | 4,11 |  | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |  | 4,11 |  |  | 4,11 |  | 4,11 | 4,11 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 10,96 | 10,96 |  | 10,96 | 10,96 | 10,96 |  | 10,96 |  | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 10,96 |  | 10,96 |  |  | 10,96 |  | 10,96 | 10,96 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 |  | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 |  |  | 1,03 |  | 3,63 | 3,63 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  |  | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  |  | 0,11 |  | 0,11 | 0,11 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |  |  | 0,34 |  |  | 0,34 | 0,34 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |  |  | 0,92 |  |  | 0,92 | 0,92 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 19,89 | 19,89 | 19,89 |  | 19,89 | 19,89 | 19,89 |  | 19,89 |  | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 | 0,39 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 | 1,33 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  | 1,33 |  | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |  |  | 1,33 |  |  | 1,33 | 1,33 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 3,99 | 3,99 | 3,99 |  | 3,99 | 3,99 | 3,99 |  | 3,99 |  | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |  |  | 3,99 |  |  | 3,99 | 3,99 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 10,63 | 10,63 | 10,63 |  | 10,63 | 10,63 | 10,63 |  | 10,63 |  | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 | 10,63 |  |  | 10,63 |  |  | 10,63 | 10,63 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,07 | 7,07 | 7,07 |  | 7,07 | 7,07 | 7,07 |  | 7,07 |  | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,07 |  |  | 7,07 |  |  | 7,07 | 7,07 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 2,27 | 2,27 | 2,27 |  | 2,27 | 2,27 | 2,27 |  | 2,27 |  | 2,27 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  | 2,04 | 2,04 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 2,27 | 2,27 | 2,27 |  | 2,27 | 2,27 | 2,27 |  | 2,27 |  | 2,27 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,04 |  |  | 2,04 |  |  | 2,04 | 2,04 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 6,81 | 6,81 | 6,81 |  | 6,81 | 6,81 | 6,81 |  | 6,81 |  | 6,81 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 |  |  | 6,13 |  |  | 6,13 | 6,13 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 18,16 | 18,16 | 18,16 |  | 18,16 | 18,16 | 18,16 |  | 18,16 |  | 18,16 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |  |  | 16,35 |  |  | 16,35 | 16,35 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,73 | 7,73 | 7,73 |  | 7,73 | 7,73 | 7,73 |  | 7,73 |  | 7,73 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |  |  | 7,96 |  |  | 7,96 | 7,96 |  |
| Наименование | Ед.изм. | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №22 – по всем вариантам развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 | 3,75 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 9,99 | 9,99 | 9,99 |  | 9,99 | 9,99 | 9,99 |  | 9,99 |  | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 9,99 |  | 9,99 |  |  |  | 9,99 | 9,99 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 8,75 | 8,75 | 8,75 |  | 8,75 | 8,75 | 8,75 |  | 8,75 |  | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |  | 8,75 |  |  |  | 8,75 | 8,75 |  |
| Баланс ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельной №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  | 10 | 10 |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 | 1,25 |  |
| нормативные утечки | т/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  | 1,25 |  |  |  | 1,25 | 1,25 |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | т/ч | - | - | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - |  | - |  |  |  | - | - |  |
| теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в | т/ч | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 |  | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |  | 3,75 |  |  |  | 3,75 | 3,75 |  |
| эксплуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальная подпитка тепловой сети в | т/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  |  |  | 10,00 | 10,00 |  |
| аварийном режиме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | т/ч | 7,15 | 7,15 | 7,15 |  | 7,15 | 7,15 | 7,15 |  | 7,15 |  | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |  | 7,15 |  |  |  | 7,15 | 7,15 |  |

3.3. Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице 3.2.

52

Таблица 3.2

Перспективные балансы теплоносителя в зонах действия источников тепловой энергии г. Туймазы

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 15,85 | 22,03 | 29,25 | 29,94 | 30,62 | 31,30 | 31,98 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |  | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 15,85 | 22,03 | 29,25 | 29,94 | 30,62 | 31,30 | 31,98 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |  | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 6,15 | 5,92 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |  | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 6,15 | 5,92 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |  | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 7,68 | 8,87 | 10,10 | 10,25 | 10,40 | 10,55 | 10,70 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |  | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 7,68 | 8,87 | 10,10 | 10,25 | 10,40 | 10,55 | 10,70 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |  | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

| Наименование | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |  | 12,43 | 12,43 |  | 12,43 | 12,43 | 12,43 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 | 12,43 |  | 12,43 | 12,43 |  | 12,43 | 12,43 | 12,43 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 14,06 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |  | 14,83 | 14,83 |  | 14,83 | 14,83 | 14,83 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 14,06 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |  | 14,83 | 14,83 |  | 14,83 | 14,83 | 14,83 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 38,80 | 38,80 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 38,80 | 38,80 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 |  | 22,58 |  | 22,58 | 22,58 | 22,58 | 22,58 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | - | - | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |  | 16,22 |  | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | - | - | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |  | 16,22 |  | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |  | 1,71 |  | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |  | 1,71 |  | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |  | 12,16 |  | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |  | 12,16 |  | 12,16 | 12,16 | 12,16 | 12,16 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

55

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 10,89 | 10,89 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |  | 7,96 |  |  | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 10,89 | 10,89 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |  | 7,96 |  |  | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7,96 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |  | 11,52 |  | 11,52 |  | 11,52 | 11,52 | 11,52 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |  | 11,52 |  | 11,52 |  | 11,52 | 11,52 | 11,52 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 |  | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  | 0,58 |  | 0,58 |  | 0,58 | 0,58 | 0,58 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

56

| Наименование | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |  | 11,17 |  | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 17,18 | 17,18 |  | 17,18 |  | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 19,08 | 17,18 | 17,18 |  | 17,18 |  | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовые расходы теплоносителя по котельной №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, | тыс. | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 |  | 10,51 | 10,51 |  | 10,51 | 10,51 | 10,51 |  |
| в т.ч.: | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки | тыс. | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 10,51 |  | 10,51 | 10,51 |  | 10,51 | 10,51 | 10,51 |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки | тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - | - |  |
| теплоносителя | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отпуск теплоносителя на | тыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цели ГВС (для открытых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | т/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| систем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проанализировав результаты расчетов, представленных в таблице 3.2, можно сказать, что сверхнормативные утечки теплоносителя в тепловых сетях по каждому источнику тепловой энергии отсутствуют в связи с соответствием требованиям СНиПа 41-02-2003 при проведении расчетов вероятностей безотказной работы тепловых сетей. Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения отсутствует.

Нормативные утечки теплоносителя изменяются в соответствии с изменением подключенной тепловой нагрузки в зоне действия каждого источника.

59

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» должны быть решены следующие задачи:

Обеспечение всей потребности в теплоснабжении для планирующихся к вводу объектов теплопотребления в соответствии генеральным планом развития территории городского поселения;

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления. Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 3 этажей и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде.

Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии;  Предложения к выводу в резерв и/или выводу из эксплуатации котельных при

передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

60

4.2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в существующих и расширяемых зонах действия

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии, а также подробное их рассмотрение приведены в Книге 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Туймазы до 2030 г.

Предложения по развитию системы теплоснабжения г. Туймазы сформированы на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в Книге 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Туймазы.

Предложения по развитию представлены в таблице 4.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость реализации, тыс. рублей |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной № 1 с выводом из эксплуатации отработавшего свой срок оборудования котельной и заменой на блочно-модульную котельную мощностью 22 МВт с когенерационной установкой для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. | 61330,607 | 61330,607 |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ |
|  |  | 20443,535 | 20443,535 |  | Бюджет Республики |
|  |  | 20443,541 | 20443,541 |  | Средства инвестора |
| 2 | Реконструкция котельной № 7 с выводом из эксплуатации отработавшего свой срок оборудования котельных и заменой на блочно-модульные котельные мощностью 20 и 25 МВт с когенерационными установками для комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. | 119788,715 | 119788,715 |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ |
|  |  | 39929,570 | 39929,570 |  | Бюджет Республики |
|  |  | 39929,577 | 39929,577 |  | Средства инвестора |
| 3 | Всего по мероприятиям | 181119,322 | 181119,322 |  | Фонд содействия реформированию ЖКХ |
|  |  | 60373,105 | 60373,105 |  | Бюджет Республики |
|  |  | 60373,118 | 60373,118 |  | Средства инвестора |
| 4 | Итого по мероприятиям | 301865,545 | 301865,545 | - |  |

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

5.1. Общие положения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;  обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

С учетом представленных результатов расчетов в Книге 9 «Надежность схемы теплоснабжения» была сформирована программа по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей вероятности безотказной работы потребителей до нормативной величины, требуемой в СНиП 41-02-2003. При условии реализации предлагаемых мероприятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будут соответствовать величине, требуемой в СНиП 41-02-2003.

Перечень участков трубопроводов, предлагаемых к реконструкции, и рекомендуемые сроки реализации мероприятий представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Программа реконструкции трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности

| Номер участкапути | Начальнаякамераучастка | Конечнаякамераучастка | Диаметртрубопроводанаучастке,м | Длинатрубопроводанаучастке,км |  | Год прокладкитрубопровода | Тип прокладкитрубопровода | Капитальныезатраты,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тепловая зона котельной №1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "ТК-60-1 - ТК-88-1" |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТК-83-1 | ТК-84-1 | 0,15 | 0,043 |  | 2022 | ПК | 327,042 |
|  |  | Тепловая зона котельной №2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "Котельная - 11-2-1" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | 1-2 | 0,3 | 0,005 |  | 2022 | ПК | 0,159 |
| 2 | 1-2 | 2-2 | 0,25 | 0,015 |  | 2022 | ПК | 0,478 |
| 3 | 2-2 | 3-2 | 0,15 | 0,012 |  | 2022 | ПК | 0,382 |
| 4 | 3-2 | 4-2 | 0,15 | 0,02 |  | 2022 | ПК | 0,637 |
| 5 | 4-2 | 5-2 | 0,15 | 0,012 |  | 2022 | ПК | 0,382 |
| 6 | 5-2 | 6-2 | 0,15 | 0,02 |  | 2022 | ПК | 0,637 |
|  |  | Тепловая зона котельной №3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "Котельная - ТК 13-3" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | ЦТП №3 | 0,2 | 0,005 |  | 2017 | ПК | 60,603 |
| 2 | ЦТП №3 | ТК 1-3 | 0,2 | 0,004 |  | 2017 | ПК | 48,482 |
| 3 | ТК 1-3 | ТК 2-3 | 0,15 | 0,001 |  | 2017 | ПК | 7,606 |
| 4 | ТК 2-3 | ТК 18-3 | 0,2 | 0,109 |  | 2017 | ПК | 1321,137 |
| 5 | ТК 18-3 | ТК 19-3 | 0,15 | 0,037 |  | 2017 | ПК | 281,408 |
| 6 | ТК 19-3 | ТК 20-3 | 0,15 | 0,017 |  | 2017 | ПК | 129,296 |
| 7 | ТК 20-3 | ТК 21-3 | 0,15 | 0,043 |  | 2017 | ПК | 327,042 |
| 8 | ТК 21-3 | ТК 22-3 | 0,15 | 0,036 |  | 2022 | ПК | 273,803 |
| 9 | ТК 22-3 | ТК 23-3 | 0,15 | 0,034 |  | 2022 | ПК | 258,591 |
| 10 | ТК 23-3 | ТК 24-3 | 0,15 | 0,047 |  | 2022 | ПК | 357,464 |
| 11 | ТК 24-3 | ТК 25-3 | 0,15 | 0,031 |  | 2022 | ПК | 235,774 |
| 12 | ТК 25-3 | ТК 35-3 | 0,15 | 0,078 |  | 2022 | ПК | 593,239 |
| 13 | ТК 35-3 | ТК 36-3 | 0,15 | 0,02 |  | 2023 | ПК | 152,113 |
| 14 | ТК 36-3 | ТК 37-3 | 0,15 | 0,044 |  | 2023 | ПК | 334,648 |
| 15 | ТК 37-3 | ТК 13-3 | 0,15 | 0,046 |  | 2023 | ПК | 349,859 |
|  |  | Участок "ТК 2-3 - ТК 59-3" |  |  |  |  |  |  |

| 1 | ТК 2-3 | ТК 46-3 |  | 0,2 | 0,051 |  | 2021 | ПК | 618,146 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТК 46-3 | ТК 45-3 |  | 0,2 | 0,073 |  | 2021 | ПК | 884,798 |  |
| 3 | ТК 45-3 | ТК 57в-3 |  | 0,2 | 0,07 |  | 2021 | ПК | 848,436 |  |
| 4 | ТК 57в-3 | ТК 57б-3 |  | 0,2 | 0,229 |  | 2021 | ПК | 2775,599 |  |
| 5 | ТК 57б-3 | ТК 57а-3 |  | 0,15 | 0,05 |  | 2023 | ПК | 380,281 |  |
| 6 | ТК 57а-3 | ТК 57-3 |  | 0,15 | 0,077 |  | 2023 | ПК | 585,633 |  |
| 7 | ТК 57-3 | ТК 58-3 |  | 0,1 | 0,02 |  | 2024 | ПК | 98,704 |  |
| 8 | ТК 58-3 | ТК 59-3 |  | 0,1 | 0,013 |  | 2024 | ПК | 64,158 |  |
|  |  | Тепловая зона котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "У-ЦТП №7 - ТК 50-А" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У-ЦТП №7 | ТК 41-7 |  | 0,4 | 0,02 |  | 2022 | ПК | 591,495 |  |
| 2 | ТК 41-7 | ТК 51-7 |  | 0,4 | 0,108 |  | 2022 | ПК | 3194,074 |  |
| 3 | ТК 51-7 | ТК 52-7 |  | 0,4 | 0,134 |  | 2022 | ПК | 3963,018 |  |
| 4 | ТК 52-7 | ТК 52-7-1 |  | 0,4 | 0,02 |  | 2022 | ПК | 591,495 |  |
| 5 | ТК 52-7-1 | ТК 52-7-2 |  | 0,4 | 0,035 |  | 2022 | ПК | 1035,117 |  |
| 6 | ТК 52-7-2 | ТК 43-7 |  | 0,4 | 0,03 |  | 2022 | ПК | 887,243 |  |
|  |  | Участок "ТК 52-7 - ТК 60-7-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТК 60-7 | ТК 60-7-2 |  | 0,15 | 0,061 |  | 2022 | ПК | 463,943 |  |
|  |  | Тепловая зона котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "Котельная - ТК 13-8" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТК 3-8 | ТК 4-8 |  | 0,2 | 0,015 |  | 2021 | ПК | 181,808 |  |
| 8 | ТК 4-8 | ТК 5-8 |  | 0,2 | 0,088 |  | 2021 | ПК | 1066,606 |  |
| 9 | ТК 5-8 | ТК 6-8 |  | 0,2 | 0,026 |  | 2021 | ПК | 315,133 |  |
| 10 | ТК 6-8 | ТК 7-8 |  | 0,2 | 0,003 |  | 2021 | ПК | 36,362 |  |
|  |  | Тепловая зона котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "Котельная - 11-4Т" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 4а-4Т | 5-4Т |  | 0,2 | 0,074 |  | 2022 | ПК | 896,918 |  |
| 8 | 5-4Т | 6-4Т |  | 0,2 | 0,05 |  | 2022 | ПК | 606,026 |  |
| 9 | 6-4Т | 7-4Т |  | 0,2 | 0,02 |  | 2022 | ПК | 242,410 |  |
| 10 | 7-4Т | 8-4Т |  | 0,2 | 0,074 |  | 2022 | ПК | 896,918 |  |
|  |  | Тепловая зона котельной №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "Котельная - ТК 13-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-12 | ТК 7-12-1 |  | 0,15 | 0,042 |  | 2022 | ПК | 319,436 |  |
| 11 | ТК 7-12-1 | 15-12 |  | 0,15 | 0,015 |  | 2022 | ПК | 114,084 |  |
| 12 | 15-12 | 26-12 |  | 0,15 | 0,035 |  | 2022 | ПК | 266,197 |  |
|  |  |  | Участок "1-12 - 65-12" |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 64-12 | 65-12 |  | 0,08 | 0,071 |  | 2022 | ПК | 298,340 |  |
|  |  | Тепловая зона котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "Котельная - ТК 52-3" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная | ЦТП №13 |  | 0,3 | 0,001 |  | 2022 | ПК | 21,379 |  |
| 2 | ЦТП №13 | У-Котельная |  | 0,25 | 0,007 |  | 2022 | ПК | 126,354 |  |
|  |  | №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | У-Котельная №13 | 1-5Т |  | 0,25 | 0,018 |  | 2022 | ПК | 324,909 |  |
| 4 | 1-5Т | 56-3 |  | 0,15 | 0,037 |  | 2022 | ПК | 281,408 |  |

64

Участок "1-5Т - 15-4Т"

| 10 | 7-12 | ТК 7-12-1 | 0,15 | 0,042 |  | 2022 | ПК | 319,436 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТК 7-12-1 | 15-12 | 0,15 | 0,015 |  | 2022 | ПК | 114,084 |
|  |  | Тепловая зона котельной №23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участок "Котельная - 15-А" |  |  |  |  |  |  |
| 4 | т.к.21'а | 20-А | 0,2 | 0,061 |  | 2022 | ПК | 739,352 |
| 5 | 20-А | 19-А | 0,2 | 0,056 |  | 2022 | ПК | 678,749 |
| 6 | 19-А | 18-А | 0,2 | 0,043 |  | 2022 | ПК | 521,182 |
|  |  | Участок "т.к.21'а - 28-А" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 24-А | 25-А | 0,2 | 0,036 |  | 2022 | ПК | 436,339 |
| 6 | 25-А | 26-А | 0,2 | 0,06 |  | 2022 | ПК | 727,231 |
| 7 | 26-А | 27-А | 0,2 | 0,093 |  | 2022 | ПК | 1127,208 |

5.3. Финансовые потребности на реализацию мероприятий

Общие капитальные затраты на реализацию мероприятий представлены в таблицах 5.3 –

5.12.

Таблица 5.3

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по строительству тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб.

| № |  | Затраты по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статьи затрат | ценам 2016г. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 940,99 | 1002,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1002,15 |  |
| 2 | Котельная №3 | 68,52 | 72,97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,97 |  |
| 3 | Котельная №6 | 506,26 | 329,78 | 223,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 553,52 |  |
| 4 | Котельная №7 | 112,13 | 119,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119,42 |  |
| 5 | Котельная №12 | 827,48 | 881,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881,27 |  |
| 6 | Котельная №13 | 141,45 | 150,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,64 |  |
|  | Итого: | 2596,93 | 2556,23 | 223,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2779,97 |  |

67

Таблица 5.4

Капитальные затраты на реализацию мероприятий по перекладке тепловых сетей с учетом индексов-дефляторов, тыс. руб.

|  |  | Затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи затрат | по ценам | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| п/п |  | 2016 г., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зона действия | 57 151,26 | - | 4643,21 | 4945,02 | 5334,58 | 5754,42 | 6202,34 | 6577,26 | 6952,77 | 7343,83 | 7748,09 | 8118,26 | 8478,92 | 8792,91 | 9059,80 | 9345,38 | 99 296,78 |  |
|  | котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Зона действия | 22 818,80 | - | 1853,90 | 1974,40 | 2129,94 | 2297,57 | 2476,41 | 2626,10 | 2776,04 | 2932,17 | 3093,58 | 3241,38 | 3385,38 | 3510,75 | 3617,31 | 3731,33 | 39 646,25 |  |
|  | котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Зона действия | 22 516,01 | - | 1829,30 | 1948,20 | 2101,67 | 2267,08 | 2443,55 | 2591,26 | 2739,20 | 2893,26 | 3052,53 | 3198,37 | 3340,46 | 3464,16 | 3569,31 | 3681,82 | 39 120,18 |  |
|  | котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Зона действия | 38 042,24 | - | 3090,71 | 3291,61 | 3550,91 | 3830,38 | 4128,53 | 4378,10 | 4628,05 | 4888,35 | 5157,45 | 5403,85 | 5643,92 | 5852,92 | 6030,58 | 6220,67 | 66 096,04 |  |
|  | котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Зона действия | 56 418,19 | - | 4583,66 | 4881,59 | 5266,15 | 5680,60 | 6122,78 | 6492,89 | 6863,59 | 7249,63 | 7648,71 | 8014,13 | 8370,16 | 8680,12 | 8943,59 | 9225,50 | 98 023,12 |  |
|  | котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Зона действия | 112 881,44 | - | 9170,97 | 9767,09 | 10536,5111365,75 |  | 12250,4512990,98 |  | 13732,6614505,05 |  | 15303,5316034,66 |  | 16747,00 | 17367,17 | 17894,33 | 18458,38 | 196 124,53 |  |
|  | котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Зона действия | 12 554,34 | - | 1019,97 | 1086,27 | 1171,84 | 1264,06 | 1362,46 | 1444,82 | 1527,31 | 1613,21 | 1702,01 | 1783,33 | 1862,55 | 1931,53 | 1990,15 | 2052,89 | 21 812,39 |  |
|  | котельной №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Зона действия | 17 813,89 | - | 1447,28 | 1541,35 | 1662,77 | 1793,64 | 1933,25 | 2050,11 | 2167,16 | 2289,05 | 2415,06 | 2530,44 | 2642,86 | 2740,72 | 2823,92 | 2912,93 | 30 950,53 |  |
|  | котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Зона действия | 44 508,79 | - | 3616,08 | 3851,13 | 4154,51 | 4481,48 | 4830,31 | 5122,30 | 5414,75 | 5719,29 | 6034,13 | 6322,42 | 6603,29 | 6847,82 | 7055,68 | 7278,08 | 77 331,27 |  |
|  | котельной №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Зона действия | 11 167,23 | - | 907,27 | 966,25 | 1042,36 | 1124,40 | 1211,92 | 1285,18 | 1358,56 | 1434,97 | 1513,96 | 1586,29 | 1656,76 | 1718,11 | 1770,27 | 1826,07 | 19 402,37 |  |
|  | котельной №12а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Зона действия | 46 271,15 | - | 3759,27 | 4003,62 | 4319,01 | 4658,92 | 5021,57 | 5325,12 | 5629,15 | 5945,75 | 6273,06 | 6572,76 | 6864,75 | 7118,97 | 7335,05 | 7566,26 | 80 393,26 |  |
|  | котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Зона действия | 5 602,77 | - | 455,19 | 484,78 | 522,97 | 564,13 | 608,04 | 644,80 | 681,61 | 719,95 | 759,58 | 795,87 | 831,22 | 862,00 | 888,17 | 916,17 | 9 734,47 |  |
|  | котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Зона действия | 21 031,94 | - | 1708,72 | 1819,79 | 1963,15 | 2117,65 | 2282,49 | 2420,46 | 2558,65 | 2702,56 | 2851,34 | 2987,56 | 3120,28 | 3235,83 | 3334,05 | 3439,14 | 36 541,70 |  |
|  | котельной №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Зона действия | 10 425,10 | - | 846,97 | 902,03 | 973,08 | 1049,67 | 1131,37 | 1199,76 | 1268,26 | 1339,59 | 1413,34 | 1480,86 | 1546,65 | 1603,92 | 1652,61 | 1704,70 | 18 112,81 |  |
|  | котельной №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Зона действия | 5 550,49 | - | 450,95 | 480,26 | 518,09 | 558,86 | 602,37 | 638,78 | 675,25 | 713,23 | 752,49 | 788,44 | 823,47 | 853,96 | 879,88 | 907,62 | 9 643,63 |  |
|  | котельной №21а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Зона действия | 13 475,90 | - | 1094,84 | 1166,00 | 1257,86 | 1356,85 | 1462,47 | 1550,88 | 1639,42 | 1731,63 | 1826,95 | 1914,23 | 1999,27 | 2073,31 | 2136,24 | 2203,58 | 23 413,54 |  |
|  | котельной №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Зона действия | 17 145,47 | - | 1392,97 | 1483,51 | 1600,38 | 1726,33 | 1860,71 | 1973,19 | 2085,84 | 2203,16 | 2324,44 | 2435,49 | 2543,69 | 2637,89 | 2717,96 | 2803,63 | 29 789,19 |  |
|  | котельной №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 515 375,01 | - | 41871,26 | 44592,9 | 48105,78 | 51891,79 | 55931,02 | 59311,99 | 62698,27 | 66224,68 | 69870,25 | 73208,34 | 76460,63 | 79292,09 | 81698,9 | 84274,15 | 895 432,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |

  - Расчет оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения

  - электронной модели были выполнены теплогидравлические расчеты всех существующих и проектируемых тепломагистралей в зоне действия существующих и проектируемых источников тепловой энергии (см. книгу 6, «Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»). При этом учитывалась вся перспективная тепловая нагрузка, возникающая в зоне действия источников до 2030 года.

Для регулирования отпуска тепловой энергии от теплоисточников используется качественное регулирование, т.е. при постоянном расходе теплоносителя изменяется его температура.

Расчет изменения температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха выполнялся по уравнению для расчета температуры в подающем теплопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха для центрального качественного регулирования по отопительной нагрузке.

где

1

tв . р

Qo -

to . p

tв . р

о . р

o 2 р

o3 р

|  | t |  | Q 0,8 | t |  | 1 |  | 0,5 | Q . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | в . р |  |  | o . p |  | о . р |  |  |  |
|  |  |  | o |  |  |  |  |  | о . р o |  |

- температура теплоносителя в подающем теплопроводе теплофикационной установки, 0С;

- температура воздуха внутри отапливаемого помещения, расчетная, принимаемая для проектирования системы отопления, 0С; относительная тепловая нагрузка (мощность) системы отопления, принимаемая для качественного метода регулирования отпуска теплоты

|  |  |  | Q | t в . р . | tн . в . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qo |  |  | o |  |  |  |
|  |  |  | Qо . р . | t в . р . | tн . р |  |

-температурный напор в нагревательном (отопительном) приборе абонентской системы отопления при расчетной температуре наружного воздуха принимаемого

| для проектирования систем отопления | t o . p0,5 о 3 р | о 2 р | tв . р ,0С; |
| --- | --- | --- | --- |
| - расчетная температура воздуха внутри отапливаемого помещения, 0С; |  |  |  |
| - относительный расход теплоносителя на систему отопления- |  |  | Vо Vо . р ; |

разность температур в местной системе отопления при расчетной температуре --

наружного воздуха для проектирования систем отопления  о . р       03. р      о 2. р

- температура теплоносителя после отопительной установки потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, 0С;

- температура теплоносителя после узла смешения (элеватора, насоса) перед отопительной установкой потребителя при расчетной температуре наружного воздуха, 0С.

Расчет изменения температуры теплоносителя после установки смешения (элеватора, насоса смешения) при зависимом присоединении отопительных установок потребителей был

69

выполнен по уравнению:

| 03 | t | в . р | Q 0,8 | t | o . p |  | 1 0,5 | Q . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | o |  |  |  |  | о . р o |  |
| Расчет изменения температуры после отопительных установок потребителя был |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполнен по уравнению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | t | в . р | Q 0,8 | t |  | o . p | 1 0,5 | Q . |  |
|  |  |  | o |  |  |  |  | о . р o |  |

Результаты расчета оптимального температурного графика работы системы теплоснабжения от всех источников тепловой энергии представлены в таблицах 5.13-5.14 и диаграммах 5.1-5.2:

Таблица 5.13

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельных №№2,8,14

| Расчетная температура | Температура в подающем | Температура в обратном |
| --- | --- | --- |
| наружного воздуха, 0С | трубопроводе, 0С | трубопроводе, 0С |
| 10 | 38,5 | 33,9 |
| 9 | 40,0 | 35,0 |
| 8 | 41,5 | 36,0 |
| 7 | 43,0 | 37,0 |
| 6 | 44,5 | 38,0 |
| 5 | 45,9 | 39,0 |
| 4 | 47,3 | 39,9 |
| 3 | 48,7 | 40,9 |
| 2 | 50,1 | 41,8 |
| 1 | 51,5 | 42,7 |
| 0 | 52,9 | 43,6 |
| -1 | 54,2 | 44,5 |
| -2 | 55,6 | 45,4 |
| -3 | 56,9 | 46,3 |
| -4 | 58,2 | 47,1 |
| -5 | 59,5 | 48,0 |
| -6 | 60,8 | 48,8 |
| -7 | 62,1 | 49,6 |
| -8 | 63,4 | 50,5 |
| -9 | 64,7 | 51,3 |
| -10 | 66,0 | 52,1 |
| -11 | 67,3 | 52,9 |
| -12 | 68,5 | 53,7 |
| -13 | 69,8 | 54,5 |
| -14 | 71,0 | 55,3 |
| -15 | 72,3 | 56,1 |
| -16 | 73,5 | 56,9 |

70

| -17 | 74,8 | 57,6 |
| --- | --- | --- |
| -18 | 76,0 | 58,4 |
| -19 | 77,2 | 59,1 |
| -20 | 78,4 | 59,9 |
| -21 | 79,6 | 60,7 |
| -22 | 80,8 | 61,4 |
| -23 | 82,0 | 62,1 |
| -24 | 83,2 | 62,9 |
| -25 | 84,4 | 63,6 |
| -26 | 85,6 | 64,3 |
| -27 | 86,8 | 65,1 |
| -28 | 88,0 | 65,8 |
| -29 | 89,2 | 66,5 |
| -30 | 90,3 | 67,2 |
| -31 | 91,5 | 67,9 |
| -32 | 92,7 | 68,6 |
| -33 | 93,8 | 69,3 |
| -34 | 95,0 | 70,0 |

Рисунок 5.1 – Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельных №№2,8,14

71

Таблица 5.14

Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельных №№1,3,4,6,7,11,12,13,20,21,22,23

| Расчетная | Температура в | Температура в | Температура в | Температура в |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура | подающем |  | обратном |  |  |
|  |  | подающем |  | обратном |  |
| наружного | трубопроводе с |  | трубопроводе с |  |  |
|  |  | трубопроводе |  | трубопроводе 0С |  |
| воздуха, 0С | полкой 0С |  | полкой 0С |  |  |
| 10 | 70,0 | 38,5 | 60,3 | 33,9 |  |
| 9 | 70,0 | 40,0 | 60,0 | 35,0 |  |
| 8 | 70,0 | 41,5 | 59,7 | 36,0 |  |
| 7 | 70,0 | 43,0 | 59,5 | 37,0 |  |
| 6 | 70,0 | 44,5 | 59,2 | 38,0 |  |
| 5 | 70,0 | 45,9 | 59,0 | 39,0 |  |
| 4 | 70,0 | 47,3 | 58,7 | 39,9 |  |
| 3 | 70,0 | 48,7 | 58,5 | 40,9 |  |
| 2 | 70,0 | 50,1 | 58,2 | 41,8 |  |
| 1 | 70,0 | 51,5 | 58,0 | 42,7 |  |
| 0 | 70,0 | 52,9 | 57,7 | 43,6 |  |
| -1 | 70,0 | 54,2 | 57,5 | 44,5 |  |
| -2 | 70,0 | 55,6 | 57,3 | 45,4 |  |
| -3 | 70,0 | 56,9 | 57,0 | 46,3 |  |
| -4 | 70,0 | 58,2 | 56,8 | 47,1 |  |
| -5 | 70,0 | 59,5 | 56,6 | 48,0 |  |
| -6 | 70,0 | 60,8 | 56,3 | 48,8 |  |
| -7 | 70,0 | 62,1 | 56,1 | 49,6 |  |
| -8 | 70,0 | 63,4 | 55,8 | 50,5 |  |
| -9 | 70,0 | 64,7 | 55,6 | 51,3 |  |
| -10 | 70,0 | 66,0 | 55,4 | 52,1 |  |
| -11 | 70,0 | 67,3 | 55,1 | 52,9 |  |
| -12 | 70,0 | 68,5 | 54,9 | 53,7 |  |
| -13 | 70,0 | 69,8 | 54,7 | 54,5 |  |
| -14 | 71,0 | 71,0 | 55,3 | 55,3 |  |
| -15 | 72,3 | 72,3 | 56,1 | 56,1 |  |
| -16 | 73,5 | 73,5 | 56,9 | 56,9 |  |
| -17 | 74,8 | 74,8 | 57,6 | 57,6 |  |
| -18 | 76,0 | 76,0 | 58,4 | 58,4 |  |
| -19 | 77,2 | 77,2 | 59,1 | 59,1 |  |
| -20 | 78,4 | 78,4 | 59,9 | 59,9 |  |
| -21 | 79,6 | 79,6 | 60,7 | 60,7 |  |
| -22 | 80,8 | 80,8 | 61,4 | 61,4 |  |
| -23 | 82,0 | 82,0 | 62,1 | 62,1 |  |
| -24 | 83,2 | 83,2 | 62,9 | 62,9 |  |
| -25 | 84,4 | 84,4 | 63,6 | 63,6 |  |
|  |  |  |  | 72 |  |

| -26 | 85,6 | 85,6 | 64,3 | 64,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -27 | 86,8 | 86,8 | 65,1 | 65,1 |
| -28 | 88,0 | 88,0 | 65,8 | 65,8 |
| -29 | 89,2 | 89,2 | 66,5 | 66,5 |
| -30 | 90,3 | 90,3 | 67,2 | 67,2 |
| -31 | 91,5 | 91,5 | 67,9 | 67,9 |
| -32 | 92,7 | 92,7 | 68,6 | 68,6 |
| -33 | 93,8 | 93,8 | 69,3 | 69,3 |
| -34 | 95,0 | 95,0 | 70,0 | 70,0 |

Рисунок 5.2– Нормативный температурный график работы системы теплоснабжения от котельных №№1,3,4,6,7,11,12,13,20,21,22,23

73

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

6.1. Общие положения

Целью разработки настоящего раздела является:

установление перспективных объемов тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

установление объемов топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

определение видов топлива, обеспечивающих выработку необходимой тепловой энергии;

установление показателей эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

К котельным, использующим в качестве резервного (аварийного) вида топлива печное (дизельное топливо), топливо поставляется автотранспортом (котельные №1-№23).

В выработке тепловой энергии котельными города торф, уголь и возобновляемые местные виды топлива не используются.

Виды основного, резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии системы теплоснабжения г. Туймазы представлены в таблице 6.1.

|  |  |  | Таблица 6.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды топлива для котельных |  |  |  |
| Наименование источника |  | Назначение |  |  |
|  | Основное топливо | Резервное топливо | Аварийное топливо |  |
| Котельная №1 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №2 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №3 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №4 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №6 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №7 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №8 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №11 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №12 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №13 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №14 | газ, мазут | печное | печное |  |
| Котельная №19 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №20 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №21 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №22 | газ | печное | печное |  |
| Котельная №23 | газ | печное | печное |  |

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Туймазы приведены в Книге 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

74

6.2. Потребление топлива источниками тепловой энергии

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии г. Туймазы представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Перспективный топливный баланс

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Перспективный топливный баланс котельной №1

| Установленная тепловая | Гкал/ч | 19,10 | 19,10 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 17,03 | 17,03 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 | 21,82 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 11,30 | 16,25 | 22,06 | 22,61 | 23,17 | 23,72 | 24,27 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 32,95 | 46,13 | 61,58 | 62,94 | 64,31 | 65,68 | 67,04 | 68,41 | 68,28 | 68,16 | 68,03 | 67,91 | 67,78 | 67,65 | 67,53 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 4,76 | 6,66 | 8,31 | 8,50 | 8,68 | 8,87 | 9,05 | 9,24 | 9,22 | 9,20 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,14 | 9,12 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 5,47 | 7,66 | 9,56 | 9,77 | 9,99 | 10,20 | 10,41 | 10,62 | 10,60 | 10,58 | 10,56 | 10,54 | 10,52 | 10,51 | 10,49 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 85,23 | 85,23 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 | 91,30 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 167,62 | 167,62 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 | 156,47 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективный топливный баланс котельной №2

| Установленная тепловая | Гкал/ч | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 6,45 | 6,20 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 17,58 | 16,93 | 16,23 | 16,19 | 16,16 | 16,02 | 15,99 | 15,95 | 15,91 | 15,87 | 15,84 | 15,80 | 15,76 | 15,72 | 15,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 2,564 | 2,469 | 2,367 | 2,361 | 2,356 | 2,164 | 2,159 | 2,153 | 2,148 | 2,143 | 2,138 | 2,133 | 2,128 | 2,123 | 2,118 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 2,948 | 2,839 | 2,722 | 2,715 | 2,709 | 2,488 | 2,482 | 2,477 | 2,471 | 2,465 | 2,459 | 2,453 | 2,447 | 2,441 | 2,435 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 84,07 | 84,07 | 84,07 | 84,07 | 84,07 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 169,94 | 169,94 | 169,94 | 169,94 | 169,94 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный топливный баланс котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 7,58 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 | 9,59 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 5,12 | 6,09 | 7,11 | 7,23 | 7,35 | 7,47 | 7,59 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 15,19 | 17,76 | 20,24 | 20,48 | 20,73 | 20,98 | 21,23 | 21,48 | 21,40 | 21,32 | 21,25 | 21,17 | 21,09 | 21,01 | 20,93 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 2,17 | 2,54 | 2,89 | 2,92 | 2,80 | 2,83 | 2,87 | 2,90 | 2,89 | 2,88 | 2,87 | 2,86 | 2,85 | 2,84 | 2,83 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 2,49 | 2,92 | 3,32 | 3,36 | 3,22 | 3,26 | 3,30 | 3,34 | 3,32 | 3,31 | 3,30 | 3,29 | 3,27 | 3,26 | 3,25 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 85,16 | 85,16 | 85,16 | 85,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 | 91,16 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 167,75 | 167,75 | 167,75 | 167,75 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 | 156,71 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель |  | Ед. изм. |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перспективный топливный баланс котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая |  | Гкал/ч |  | 14,10 | 14,10 | 14,10 | 14,10 |  | 14,10 |  | 14,10 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |  | 10,37 |  | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/ч |  | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |  | 12,68 |  | 12,68 | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |  | 10,37 |  | 10,37 | 10,37 | 10,37 | 10,37 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум |  | Гкал/ч |  | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |  | 9,19 |  | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |  | 9,19 |  | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной |  | тыс. |  | 26,46 | 26,40 | 26,34 | 26,28 |  | 26,22 |  | 26,16 | 25,95 | 25,89 | 25,83 | 25,77 |  | 25,71 |  | 25,65 | 25,59 | 25,53 | 25,47 |  |
|  |  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность |  | ккал/кг |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального |  | млн. м3 |  | 3,89 | 3,88 | 3,87 | 3,86 |  | 3,85 |  | 3,84 | 3,50 | 3,50 | 3,49 | 3,48 |  | 3,47 |  | 3,46 | 3,46 | 3,45 | 3,44 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного |  | тыс. тут |  | 4,47 | 4,46 | 4,45 | 4,44 |  | 4,43 |  | 4,42 | 4,03 | 4,02 | 4,01 | 4,00 |  | 3,99 |  | 3,98 | 3,97 | 3,96 | 3,95 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной |  | % |  | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 |  | 83,38 |  | 83,38 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 |  | 91,19 |  | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 91,19 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые |  | кг.у.т./ |  | 171,33 | 171,33 | 171,33 | 171,33 |  | 171,33 |  | 171,33 | 156,66 | 156,66 | 156,66 | 156,66 |  | 156,66 |  | 156,66 | 156,66 | 156,66 | 156,66 |  |
| сети |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перспективный топливный баланс котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая |  | Гкал/ч |  | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |  | 12,58 |  | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |  |  | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч |  |  | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |  | 10,54 |  | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |  |  | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. |  |  | 30,560 | 32,181 | 32,102 | 32,024 | 31,945 |  | 31,867 |  | 31,788 | 31,709 | 31,631 | 31,552 |  |  | 31,474 | 31,395 | 31,316 | 31,238 | 31,159 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг |  |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 |  |  | 4,126 | 4,345 | 4,335 | 4,324 | 4,313 |  | 4,303 |  | 4,292 | 4,282 | 4,271 | 4,260 |  |  | 4,250 | 4,239 | 4,229 | 4,218 | 4,207 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут |  |  | 4,745 | 4,997 | 4,985 | 4,973 | 4,960 |  | 4,948 |  | 4,936 | 4,924 | 4,912 | 4,899 |  |  | 4,887 | 4,875 | 4,863 | 4,851 | 4,838 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % |  |  | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |  | 91,1 |  | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |  |  | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ |  |  | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 |  | 156,76 |  | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 |  |  | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 | 156,76 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективный топливный баланс котельной №7

| Установленная тепловая | Гкал/ч | 44,90 | 44,90 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 29,91 | 29,91 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 29,77 | 29,77 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 | 17,23 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 83,941 | 83,869 | 47,597 | 47,565 | 47,533 | 47,501 | 47,469 | 47,437 | 47,405 | 47,373 | 47,341 | 47,309 | 47,277 | 47,245 | 47,213 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 12,239 | 12,228 | 6,427 | 6,422 | 6,418 | 6,414 | 6,409 | 6,405 | 6,401 | 6,397 | 6,392 | 6,388 | 6,384 | 6,379 | 6,375 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 14,07 | 14,06 | 7,39 | 7,39 | 7,38 | 7,38 | 7,37 | 7,37 | 7,36 | 7,36 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,34 | 7,33 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 83,83 | 83,83 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 | 91,15 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 170,42 | 170,42 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 | 156,72 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный топливный баланс котельной №7а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч | - | - | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | - | - | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | - | - | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 | 12,54 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | - | - | 35,646 | 35,596 | 35,546 | 35,495 | 35,445 | 35,395 | 35,345 | 35,295 | 35,245 | 35,195 | 35,145 | 35,095 | 35,045 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | - | - | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | - | - | 4,813 | 4,806 | 4,800 | 4,793 | 4,786 | 4,779 | 4,773 | 4,766 | 4,759 | 4,752 | 4,745 | 4,739 | 4,732 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | - | - | 5,54 | 5,53 | 5,52 | 5,51 | 5,50 | 5,50 | 5,49 | 5,48 | 5,47 | 5,47 | 5,46 | 5,45 | 5,44 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | - | - | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 | 91,20 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | - | - | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 | 156,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективный топливный баланс котельной №8

| Установленная тепловая | Гкал/ч | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 5,250 | 5,223 | 5,197 | 5,171 | 5,144 | 5,118 | 5,091 | 5,065 | 5,039 | 5,012 | 4,986 | 4,959 | 4,933 | 4,907 | 4,880 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 0,741 | 0,737 | 0,734 | 0,730 | 0,726 | 0,722 | 0,719 | 0,715 | 0,711 | 0,708 | 0,704 | 0,700 | 0,666 | 0,663 | 0,659 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 0,852 | 0,848 | 0,844 | 0,839 | 0,835 | 0,831 | 0,827 | 0,822 | 0,818 | 0,814 | 0,809 | 0,805 | 0,766 | 0,762 | 0,758 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 167,36 | 167,36 | 167,36 | 167,36 | 167,36 | 167,36 | 167,36 | 160,09 | 160,09 | 160,09 | 160,09 | 160,09 | 160,09 | 160,09 | 160,09 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный топливный баланс котельной №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 8,54 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 | 9,32 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 26,03 | 25,98 | 25,94 | 25,90 | 25,86 | 25,82 | 25,77 | 25,73 | 25,69 | 25,65 | 25,61 | 25,57 | 25,52 | 25,48 | 25,44 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 3,72 | 3,71 | 3,70 | 3,64 | 3,64 | 3,63 | 3,63 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,45 | 3,45 | 3,44 | 3,44 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 4,27 | 4,27 | 4,26 | 4,19 | 4,18 | 4,18 | 4,17 | 4,16 | 4,16 | 4,15 | 4,14 | 3,97 | 3,96 | 3,97 | 3,95 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД котельной | % | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 87,17 |  | 87,17 |  |  | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 87,17 | 90,82 | 90,82 | 90,82 | 90,82 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 166,34 | 166,34 | 166,34 | 163,89 |  | 163,89 |  |  | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 163,89 | 157,30 | 157,30 | 157,30 | 157,30 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный топливный баланс котельной №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч | 10 | 10 | 9,55 | 9,55 |  | 9,55 |  |  | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,09 | 6,09 | 9,55 | 9,55 |  | 9,55 |  |  | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 7,48 | 7,48 | 5,54 | 5,54 |  | 5,54 |  |  | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 23,489 | 23,354 | 16,709 | 16,627 |  | 16,545 |  |  | 16,462 | 16,380 | 16,298 | 16,215 | 16,133 | 16,050 | 15,968 | 15,886 | 15,803 | 15,721 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 3,474 | 3,454 | 2,256 | 2,245 |  | 2,234 |  |  | 2,223 | 2,212 | 2,201 | 2,189 | 2,178 | 2,167 | 2,156 | 2,145 | 2,134 | 2,123 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 3,995 | 3,972 | 2,595 | 2,582 |  |  | 2,569 |  | 2,556 | 2,543 | 2,531 | 2,518 | 2,505 | 2,492 | 2,479 | 2,467 | 2,454 | 2,441 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 81,9 | 81,9 | 91,4 | 91,4 |  |  | 91,4 |  | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 174,38 | 174,38 | 156,22 | 156,22 |  |  | 156,22 |  | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 156,22 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | - | - | 0,775 | 0,770 | 0,765 |  |  | 0,761 |  | 0,756 | 0,751 | 0,746 | 0,741 | 0,736 | 0,731 | 0,727 | 0,722 | 0,717 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | - | - | 0,89 | 0,89 | 0,88 |  |  | 0,87 |  | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,83 | 0,82 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | - | - | 91,31 | 91,31 | 91,31 |  |  | 91,31 |  | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 | 91,31 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | - | - | 156,46 | 156,46 | 156,46 |  |  | 156,46 |  | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перспективный топливный баланс котельной №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 8,16 | 8,16 |  |  | 8,16 |  | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 8,01 | 8,01 |  |  | 8,01 |  | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,16 | 8,16 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |  |  | 8,85 |  | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 | 8,85 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. | 25,17 | 25,12 | 25,07 | 25,01 | 24,96 |  |  | 24,91 |  | 24,86 | 24,80 | 24,75 | 24,70 | 24,65 | 24,59 | 24,54 | 24,49 | 24,43 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 | 3,64 | 3,63 | 3,62 | 3,45 | 3,45 |  |  | 3,44 |  | 3,43 | 3,42 | 3,42 | 3,41 | 3,40 | 3,39 | 3,39 | 3,31 | 3,30 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут | 4,18 | 4,17 | 4,16 | 3,97 | 3,96 |  |  | 3,95 |  | 3,95 | 3,94 | 3,93 | 3,92 | 3,91 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,79 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 88,85 | 88,85 |  |  | 88,85 |  | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 88,85 | 90,82 | 90,82 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ | 168,27 | 168,27 | 168,27 | 160,79 | 160,79 |  |  | 160,79 |  | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 160,79 | 157,30 | 157,30 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Теплотворная способность | ккал/кг |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 |  | 3,64 |  | 3,63 | 3,62 |  | 3,61 |  | 2,94 |  | 2,94 |  | 2,93 | 2,93 |  | 2,92 | 2,92 | 2,91 | 2,91 | 2,90 |  | 2,71 |  | 2,70 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут |  | 4,18 |  | 4,17 | 4,16 |  | 3,39 |  | 3,38 |  | 3,38 |  | 3,37 | 3,37 |  | 3,36 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 3,34 |  | 3,11 |  | 3,11 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % |  | 84,90 |  | 84,90 | 84,90 |  | 84,90 |  | 84,90 |  | 84,90 |  | 84,90 | 84,90 |  | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 84,90 | 84,90 |  | 90,82 |  | 90,82 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ |  | 168,27 |  | 168,27 | 168,27 |  | 168,27 |  | 168,27 |  | 168,27 |  | 168,27 | 168,27 |  | 168,27 | 168,27 | 168,27 | 168,27 | 168,27 |  | 157,30 |  | 157,30 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перспективный топливный баланс котельной №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч |  | 4,632 |  | 4,632 | 4,632 |  | 4,632 |  | 4,632 |  | 4,632 |  | 4,632 | 0,9 |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  | 4,08 |  | 4,08 | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 |  | 4,08 | 0,90 |  | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч |  | 0,61 |  | 0,61 | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 | 0,61 |  | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |  | 0,61 |  | 0,61 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. |  | 1,895 |  | 1,884 | 1,872 |  | 1,860 |  | 1,848 |  | 1,837 |  | 1,825 | 1,802 |  | 1,790 | 1,779 | 1,767 | 1,755 | 1,744 |  | 1,732 |  | 1,720 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 |  | 0,274 |  | 0,272 | 0,270 |  | 0,269 |  | 0,267 |  | 0,265 |  | 0,264 | 0,243 |  | 0,242 | 0,240 | 0,239 | 0,237 | 0,235 |  | 0,234 |  | 0,232 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут |  | 0,315 |  | 0,313 | 0,311 |  | 0,309 |  | 0,307 |  | 0,305 |  | 0,303 | 0,280 |  | 0,278 | 0,276 | 0,274 | 0,273 | 0,271 |  | 0,269 |  | 0,267 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % |  | 84,7 |  | 84,7 | 84,7 |  | 84,7 |  | 84,7 |  | 84,7 |  | 84,7 | 91,2 |  | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 |  | 91,2 |  | 91,2 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ |  | 168,65 |  | 168,65 | 168,65 |  | 168,65 |  | 168,65 |  | 168,65 |  | 168,65 | 156,68 |  | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 | 156,68 |  | 156,68 |  | 156,68 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перспективный топливный баланс котельной №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 |  | 8,40 |  | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |  | 8,40 |  | 8,40 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч |  | 8,48 |  | 8,48 | 8,48 |  | 8,48 |  | 8,48 |  | 8,48 |  | 8,48 | 8,48 |  | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |  | 8,48 |  | 8,48 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной |  | тыс. |  | 23,84 | 23,79 | 23,74 | 23,69 |  | 23,64 |  |  | 23,59 | 23,54 |  | 23,49 |  | 23,44 | 23,39 | 23,34 | 23,29 |  | 23,24 |  | 23,19 | 23,14 |  |
|  |  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность |  | ккал/кг |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  |  | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального |  | млн. м3 |  | 3,19 | 3,19 | 3,18 | 3,17 |  | 3,17 |  |  | 3,16 | 3,15 |  | 3,14 |  | 3,14 | 3,13 | 3,12 | 3,12 |  | 3,11 |  | 3,10 | 3,10 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного |  | тыс. тут |  | 3,67 | 3,66 | 3,66 | 3,65 |  | 3,64 |  |  | 3,63 | 3,62 |  | 3,62 |  | 3,61 | 3,60 | 3,59 | 3,59 |  | 3,58 |  | 3,57 | 3,56 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной |  | % |  | 92,19 | 92,19 | 92,19 | 92,19 |  | 92,19 |  |  | 92,19 | 92,19 |  | 92,19 |  | 92,19 | 92,19 | 92,19 | 92,19 |  | 92,19 |  | 92,19 | 92,19 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые |  | кг.у.т./ |  | 154,97 | 154,97 | 154,97 | 154,97 |  | 154,97 |  |  | 154,97 | 154,97 |  | 154,97 |  | 154,97 | 154,97 | 154,97 | 154,97 |  | 154,97 |  | 154,97 | 154,97 |  |
| сети |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Перспективный топливный баланс котельной №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая |  | Гкал/ч |  | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 |  |  | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 |  | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |  | 13,00 |  | 13,00 | 13,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность |  | Гкал/ч |  | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |  | 12,24 |  |  | 12,24 | 12,24 |  | 12,24 |  | 12,24 | 12,24 | 12,24 | 12,24 |  | 12,24 |  | 12,24 | 12,24 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум |  | Гкал/ч |  | 13,89 | 13,89 | 13,89 | 13,89 |  | 13,89 |  |  | 13,89 | 13,89 |  | 13,89 |  | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |  | 12,59 |  | 12,59 | 12,59 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной |  | тыс. |  | 39,66 | 39,54 | 39,43 | 39,31 |  | 39,20 |  |  | 39,08 | 38,97 |  | 38,85 |  | 35,16 | 35,04 | 34,91 | 34,78 |  | 34,66 |  | 34,53 | 34,41 |  |
|  |  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность |  | ккал/кг |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  |  | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального |  | млн. м3 |  | 5,31 | 5,29 | 5,28 | 5,26 |  | 5,25 |  |  | 5,23 | 5,22 |  | 5,20 |  | 4,71 | 4,69 | 4,67 | 4,66 |  | 4,64 |  | 4,62 | 4,61 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного |  | тыс. тут |  | 6,10 | 6,09 | 6,07 | 6,05 |  | 6,03 |  |  | 6,02 | 6,00 |  | 5,98 |  | 5,41 | 5,39 | 5,37 | 5,35 |  | 5,34 |  | 5,32 | 5,30 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной |  | % |  | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |  | 92,43 |  |  | 92,43 | 92,43 |  | 92,43 |  | 92,43 | 92,43 | 92,43 | 92,43 |  | 92,43 |  | 92,43 | 92,43 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые |  | кг.у.т./ |  | 154,56 | 154,56 | 154,56 | 154,56 |  | 154,56 |  |  | 154,56 | 154,56 |  | 154,56 |  | 154,56 | 154,56 | 154,56 | 154,56 |  | 154,56 |  | 154,56 | 154,56 |  |
| сети |  | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Показатель |  | Ед. изм. |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перспективный топливный баланс котельной №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая |  | Гкал/ч |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  | 8,55 |  | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |  | 8,55 |  | 8,55 | 8,55 |  |  | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |  | 8,55 |  |  | 8,55 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч |  | 7,92 |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |  | 7,92 |  | 7,92 | 7,92 |  |  | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |  | 7,92 |  |  | 7,92 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. |  | 21,61 |  | 21,59 | 21,58 | 21,57 | 21,56 |  | 21,55 |  | 21,54 | 21,53 |  |  | 21,52 | 21,51 | 21,50 | 21,49 | 21,48 |  | 21,47 |  |  | 21,46 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  |  | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 |  | 2,89 |  | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |  | 2,89 |  | 2,88 | 2,88 |  |  | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |  | 2,87 |  |  | 2,87 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут |  | 3,33 |  | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |  | 3,32 |  | 3,32 | 3,31 |  |  | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |  | 3,31 |  |  | 3,30 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % |  | 92,23 |  | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |  | 92,23 |  | 92,23 | 92,23 |  |  | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |  | 92,23 |  |  | 92,23 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ |  | 154,89 |  | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 |  | 154,89 |  | 154,89 | 154,89 |  |  | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 |  | 154,89 |  |  | 154,89 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перспективный топливный баланс котельной №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая | Гкал/ч |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 |  |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |  |  | 9,00 | 9,00 |  |
| мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  | 8,44 |  | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |  | 8,44 |  | 8,44 | 8,44 |  |  | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |  |  |  | 8,44 | 8,44 |  |
| оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достигнутый максимум | Гкал/ч |  | 7,93 |  | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |  | 7,93 |  | 7,93 | 7,93 |  |  | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 |  |  |  | 7,93 | 7,93 |  |
| тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовая выработка котельной | тыс. |  | 22,20 |  | 22,16 | 22,12 | 22,07 | 22,03 |  | 21,98 |  | 21,94 | 21,89 |  |  | 21,85 | 21,80 | 21,76 | 21,71 | 21,67 |  |  |  | 21,63 | 21,58 |  |
|  | Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплотворная способность | ккал/кг |  | 8050 |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  | 8050 |  | 8050 | 8050 |  |  | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |  |  |  | 8050 | 8050 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление натурального | млн. м3 |  | 2,97 |  | 2,97 | 2,96 | 2,95 | 2,95 |  | 2,94 |  | 2,94 | 2,93 |  |  | 2,92 | 2,92 | 2,91 | 2,91 | 2,90 |  |  |  | 2,89 | 2,89 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление условного | тыс. тут |  | 3,42 |  | 3,41 | 3,40 | 3,40 | 3,39 |  | 3,38 |  | 3,38 | 3,37 |  |  | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3,34 | 3,34 |  |  |  | 3,33 | 3,32 |  |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД котельной | % |  | 92,23 |  | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |  | 92,23 |  | 92,23 | 92,23 |  |  | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |  |  |  | 92,23 | 92,23 |  |
| УРУТ на отпуск в тепловые | кг.у.т./ |  | 154,89 |  | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 |  | 154,89 |  | 154,89 | 154,89 |  |  | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 | 154,89 |  |  |  | 154,89 | 154,89 |  |
| сети | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проанализировав данные таблицы 6.2, можно заметить, что изменение динамики потребления топлива связано с изменением объема вырабатываемой тепловой энергии в связи со снижением тепловых потерь в трубопроводах и увеличением подключенной нагрузки.

Разница между итоговыми значениями обусловлена перераспределением присоединенных тепловых нагрузок между источниками.

84

7. РЕШЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Общие сведения

Описание зон деятельности данных единых теплоснабжающих организаций представлено в Книге 11 «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Туймазы.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 Федерального закона № 190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского округа.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рассмотренных в разделе 2 настоящей Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

подключения к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения  об  изменении  границ  зон  деятельности  единой  теплоснабжающей

85

организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

7.2 Сценарий развития

В результате реконструкции котельной № 7 произойдет уменьшение зоны теплоснабжения от котельной №7 и перераспределение нагрузок на блочно-модульную котельную №7а. Общая схема зон действия котельных представлена на рисунке 7.1.

На присвоение статуса Единой теплоснабжающей организацией предлагается поставщик тепловой энергии в городе Туймазы – ООО «Туймазинские тепловые сети».

Рисунок 7.1 - Зоны действия источников тепловой энергии при втором варианте развития

8. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Теплоснабжение потребителей г. Туймазы осуществляется от шестнадцати котельных:

Котельная №1 с установленной мощностью 19,1 Гкал/ч; Котельная №2 с установленной мощностью 9,1 Гкал/ч; Котельная №3 с установленной мощностью 8,2 Гкал/ч; Котельная №4 с установленной мощностью 14,1 Гкал/ч; Котельная №6 с установленной мощностью 13 Гкал/ч; Котельная №7 с установленной мощностью 44,9 Гкал/ч; Котельная №8 с установленной мощностью 2,67 Гкал/ч; Котельная №11 с установленной мощностью 10,32 Гкал/ч; Котельная №12 с установленной мощностью 10 Гкал/ч; Котельная №13 с установленной мощностью 7,74 Гкал/ч; Котельная №14 с установленной мощностью 4,632 Гкал/ч; Котельная №19 с установленной мощностью 7,76 Гкал/ч; Котельная №20 с установленной мощностью 9 Гкал/ч; Котельная №21 с установленной мощностью 13 Гкал/ч; Котельная №22 с установленной мощностью 9 Гкал/ч; Котельная №23 с установленной мощностью 9 Гкал/ч;

Все источники тепловой энергии г. Туймазы находятся на балансе Общества с ограниченной ответственностью «Туймазинские тепловые сети».

Распределение нагрузок по зонам действия источников г. Туймазы на 20121 год представлено на рисунке 8.1.

87

Рисунок 8.1 – Распределение нагрузок по зонам действия источников города за 2021 год

Зоны действия источников тепловой энергии города на 2021 г. представлены на рисунке 8.2.

Тепловые сети котельных 1,2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 20,  21, 22, 23 связаны перемычками для обеспечения надежности теплоснабжения. Котельная №19 на данный момент законсервирована, но при выводе ее из резерва появится возможность снабжения тепловой энергией части потребителей котельной №6. Для обеспечения перспективного спроса на тепловую энергию и надежного теплоснабжения, предлагается реконструкция котельных №1 и № 7 с выводом из эксплуатации отработавшего свой срок оборудования котельных и заменой на блочно-модульные котельные с когенерационными установками для комбинированной выработки тепловой и электрической энергий для собственных нужд котельной.

Подробно варианты развития с распределением тепловых нагрузок представлены в Книге 4. «Мастер-план» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Туймазы.

Рисунок 8.2 – Зоны действия источников тепловой энергии на 2021 г.

90

9. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования городского поселения город Туймазы  участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться статьей 15, пунктом 6, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ:

«В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию. Тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».